## Slide 1: HVAC SERVICES
Dr. Wameedh. T.M. Al-Tameemi

## Slide 2
HVAC SYSTEMS
HVAC systems are milestones of building mechanical systems that provide thermal comfort for occupants accompanied with indoor air quality. HVAC systems can be classified into central and local systems according to multiple zones, location, and distribution. Primary HVAC equipment includes heating equipment, ventilation equipment, and cooling or air-conditioning equipment. Central HVAC systems locate away from buildings in a central equipment room and deliver the conditioned air by a delivery ductwork system. Central HVAC systems contain all-air, air-water, all-water systems. Local HVAC systems can be located inside a conditioned zone or adjacent to it and no requirement for ductwork. Local systems include local heating, local air conditioning, local ventilation, and split systems.
تعد أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من المعالم البارزة في بناء الأنظمة الميكانيكية التي توفر الراحة الحرارية مصحوبة بجودة الهواء الداخلي. يمكن تصنيف أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء إلى أنظمة مركزية ومحلية وفقا لتعدد الفضاءات والموقع والتوزيع. تشمل معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الأولية معدات التدفئة ومعدات التهوية ومعدات التبريد أو تكييف الهواء. تقع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المركزية بعيدا عن المباني في غرفة المعدات المركزية وتوفر الهواء المكيف بواسطة نظام مجاري التوصيل. تحتوي أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المركزية على أنظمة الهواء والهواء والماء والماء كليا. يمكن وضع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المحلية داخل المنطقة المكيفة أو مجاورة لها ولا توجد متطلبات لمجاري الهواء. تشمل الأنظمة المحلية التدفئة المحلية وتكييف الهواء المحلي والتهوية المحلية والأنظمة المفصولة.

## Slide 3
BASIC COMPONENTS OF AN HVAC SYSTEM
The basic components or equipment of an HVAC system that delivers conditioned air to satisfy thermal comfort of space and occupants and the achieve the indoor air quality are listed below :
a. Mixed-air plenum and outdoor air control
b. Air filter
c. Supply fan
d. Exhaust or relief fans and an air outlet
e. Outdoor air intake
f. Ducts
g. Terminal devices
h. Return air system
i. Heating and cooling coils
j. Self-contained heating or cooling unit
k. Cooling tower
l. Boiler
m. Control
n. Water chiller
o. Humidification and dehumidification equipment

## Slide 4
BASIC COMPONENTS OF AN HVAC SYSTEM

## Slide 5
المكونات أو المعدات الأساسية لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذي يوفر الهواء المكيف لتلبية الراحة الحرارية للفضاء وشاغليه وتحقيق جودة الهواء الداخلي تتضمن ما يلي:
أ. صندوق خلط الهواء والتحكم في الهواء الخارجي
ب. فلتر الهواء
ج. مروحة تجهيز
د. مراوح العادم أو الإغاثة ومنفذ الهواء
هـ. مدخول الهواء في الهواء الطلق
و. القنوات
ز. الأجهزة الطرفية
ح. عودة نظام الهواء
ط. لفائف التدفئة والتبريد
ي. وحدة تدفئة أو تبريد قائمة بذاتها
ك. برج التبريد
ل. المرجل
م. التحكم
ن. مبرد المياه
س. معدات الترطيب وإزالة الرطوبة
BASIC COMPONENTS OF AN HVAC SYSTEM

## Slide 6
HVAC SYSTEMS
The majority of the air is drawn from the space, mixed with outside ventilation air and then conditioned before being blown back into the space.
Air-conditioning systems are designed to meet a variety of objectives. In many commercial and institutional systems, the ratio of outside ventilation air to return air typically varies from 15% to 25% of outside air. There are, however, systems which provide 100% outside air with zero recirculation.
يتم سحب غالبية الهواء من الفضاء ، ويخلط مع هواء التهوية الخارجي ثم يتم تكييفه قبل أن يتم نفخه مرة أخرى في الفضاء. تم تصميم أنظمة تكييف الهواء لتلبية مجموعة متنوعة من الأهداف. في العديد من الأنظمة التجارية والمؤسسية ، تتراوح نسبة هواء التهوية الخارجي إلى الهواء العائد عادة من 15٪ إلى 25٪ من الهواء الخارجي. ومع ذلك ، هناك أنظمة توفر الهواء الخارجي بنسبة 100٪ مع عدم إعادة التدوير.

## Slide 7
HVAC SYSTEM REQUIREMENTS primary
Four requirements are the bases for any HVAC systems. They need primary equipment, space requirement, air distribution, and piping, as shown in Figure below.
Primary equipment includes heating equipment such as steam boilers and hot water boilers to heat buildings or spaces, air delivery equipment as packaged equipment to deliver conditioned ventilation air by using centrifugal fans, axial fans, and plug or plenum fans, and refrigeration equipment that delivers cooled or conditioned air into space. It includes cooling coils based on water from water chillers or refrigerants from a refrigeration process. Space requirement is essential in shaping an HVAC system to be central or local. It requires five facilities as the following:
تتضمن أنظمة HVAC اربعة متطلبات اساسية. معدات أولية، ومتطلبات المساحة، وتوزيع الهواء، والأنابيب، كما هو مبين في الشكل أدناه. تشمل المعدات الأولية معدات التدفئة مثل المراجل البخارية وغلايات الماء الساخن لتسخين المباني أو الفضاءات ، ومعدات توصيل الهواء كمعدات package لتوصيل هواء التهوية المكيف باستخدام مراوح الطرد المركزي ، والمراوح المحورية ، ومراوح القابس أو الجلسة ، ومعدات التبريد التي توفر الهواء المبرد أو المكيف إلى الفضاء. ويشمل ملفات التبريد على أساس المياه من مبردات المياه أو المبردات من عملية التبريد. متطلبات المساحة ضرورية في تشكيل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ليكون مركزيا أو محليا. ويتطلب خمسة مرافق على النحو التالي:

## Slide 8
HVAC SYSTEM REQUIREMENTS

## Slide 9
HVAC SYSTEM REQUIREMENTS space
a. Equipment rooms: since the total mechanical and electrical space requirements range between 4 and 9% of the gross building area. It is preferable to be centrally located in the building to reduce the long duct, pipe, and conduit runs and sizes, to simplify shaft layouts, and centralized maintenance and operation.
b. HVAC facilities: heating equipment and refrigeration equipment require many facilities to perform their primary tasks of heating and cooling the building. The heating equipment requires boiler units, pumps, heat exchangers, pressure-reducing equipment, control air compressors, and miscellaneous equipment, while the refrigeration equipment requires water chillers or cooling water towers for large buildings, condenser water pumps, heat exchangers, air-conditioning equipment, control air compressors, and miscellaneous equipment.
The design of equipment rooms to host both pieces of equipment should consider the size and the weight of equipment, the installation and maintenance of equipment, and the applicable regulations to combustion air and ventilation air criteria.
c. Fan rooms contain the HVAC fan equipment and other miscellaneous equipment. The rooms should consider the size of the installation and removal of fan shafts and coils, the replacement, and maintenance. The size of fans depends on the required air flow rate to condition the building, and it can be centralized or localized based on the availability, location, and cost. It is preferable to have easy access to outdoor air.
d. Vertical shaft: provide space for air distribution and water and steam pipe distribution. The air distribution contains HVAC supply air, exhaust air, and return air ductwork. Pipe distribution includes hot water, chilled water, condenser water, and steam supply, and condenser return. The vertical shaft includes other mechanical and electrical distribution to serve the entire building including plumbing pipes, fire protection pipes, and electric conduits/closets.
e. Equipment access: the equipment room must allow the movement of large, heavy equipment during the installation, replacement, and maintenance.

## Slide 10
HVAC SYSTEM REQUIREMENTS space
غرف المعدات: نظرا لأن إجمالي متطلبات المساحة الميكانيكية والكهربائية يتراوح بين 4 و 9٪ من إجمالي مساحة المبنى. يفضل أن تكون في موقع مركزي في المبنى لتقليل تشغيل وأحجام القنوات والأنابيب والقنوات الطويلة ، لتبسيط تخطيطات الممرات ، والصيانة والتشغيل المركزيين.
مرافق التكييف: تتطلب معدات التدفئة ومعدات التبريد العديد من المرافق لأداء مهامها الأساسية المتمثلة في تدفئة وتبريد المبنى. تتطلب معدات التدفئة وحدات غلايات ومضخات ومبادلات حرارية ومعدات تقليل الضغط وضواغط هواء التحكم ومعدات متنوعة ، في حين تتطلب معدات التبريد مبردات مياه أو أبراج مياه تبريد للمباني الكبيرة ومضخات مياه مكثفة ومبادلات حرارية ومعدات تكييف الهواء وضواغط هواء التحكم ومعدات متنوعة. يجب أن يأخذ تصميم غرف المعدات لاستضافة كل من قطعتي المعدات في الاعتبار حجم ووزن المعدات ، وتركيب المعدات وصيانتها ، واللوائح المعمول بها على معايير هواء الاحتراق وهواء التهوية.
تحتوي غرف المروحة على معدات مروحة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وغيرها من المعدات المتنوعة. يجب أن تأخذ الغرف في الاعتبار حجم تركيب وإزالة أعمدة ولفائف المروحة ، والاستبدال ، والصيانة. يعتمد حجم المراوح على معدل تدفق الهواء المطلوب لتهيئة المبنى ، ويمكن أن يكون مركزيا أو محليا بناء على التوافر والموقع والتكلفة. يفضل سهولة الوصول إلى الهواء الخارجي.
الممر العمودي: توفير مساحة لتوزيع الهواء وتوزيع أنابيب المياه والبخار. يحتوي توزيع الهواء على هواء إمداد HVAC وهواء العادم ومجاري الهواء الراجع. يشمل توزيع الأنابيب الماء الساخن والماء المبرد ومياه المكثف وإمدادات البخار وعودة المكثف. يتضمن العمود الرأسي توزيعات ميكانيكية وكهربائية أخرى لخدمة المبنى بأكمله بما في ذلك أنابيب السباكة وأنابيب الحماية من الحرائق والقنوات / الخزانات الكهربائية.
الوصول إلى المعدات: يجب أن تسمح غرفة المعدات بحركة المعدات الكبيرة والثقيلة أثناء التركيب والاستبدال والصيانة.

## Slide 11
HVAC SYSTEM REQUIREMENTS Air dist.-piping
Air distribution considers ductwork that delivers the conditioned air to the desired area in a direct, quiet, and economical way as possible. Air distribution includes air terminal units such as grilles and diffusers to deliver supply air into a space at low velocity; fan-powered terminal units, which uses an integral fan to ensure the supply air to the space; variable air volume terminal units, which deliver variable amount of air into the space; all-air induction terminal units, which controls the primary air, induces return air, and distributes the mixed air into a space; and air-water induction terminal units, which contains a coil in the induction air stream. All the ductwork and piping should be insulated to prevent heat loss and save building energy. It is also recommended that buildings should have enough ceiling spaces to host ductwork in the suspended ceiling and floor slab, and can be used as a return air plenum to reduce the return ductwork.
The piping system is used to deliver refrigerant, hot water, cooled water, steam, gas, and condensate to and from HVAC equipment in a direct, quiet and affordable way. Piping systems can be divided into two parts: the piping in the central plant equipment room and the delivery piping. HVAC piping may or may not be insulated based on existing code criteria.
يأخذ توزيع الهواء في الاعتبار مجاري الهواء المكيف التي توفر الهواء المكيف إلى المنطقة المطلوبة بطريقة مباشرة وهادئة واقتصادية قدر الإمكان. يشمل توزيع الهواء وحدات المحطة الجوية مثل الشبكات والناشرات لتوصيل هواء الإمداد إلى الفضاء بسرعة منخفضة. وحدات طرفية تعمل بالطاقة من المروحة ، والتي تستخدم مروحة متكاملة لضمان تزويد الهواء بالفضاء ؛ وحدات طرفية متغيرة الحجم للهواء ، والتي توفر كمية متغيرة من الهواء إلى الفضاء ؛ الوحدات الطرفية الحثية لجميع الهواء ، والتي تتحكم في الهواء الأساسي ، وتحفز الهواء العائد ، وتوزع الهواء المختلط في الفضاء ؛ والوحدات الطرفية للحث الجوي والمائي ، والتي تحتوي على ملف في تيار الهواء الحثي. يجب عزل جميع مجاري الهواء والأنابيب لمنع فقدان الحرارة وتوفير طاقة المبنى. يوصى أيضا بأن يكون للمباني مساحات سقف كافية لاستضافة مجاري الهواء في السقف المعلق ولوح الأرضية ، ويمكن استخدامها كجلسة هوائية للعودة لتقليل مجاري الهواء المرتجعة.
يستخدم نظام الأنابيب لتوفير المبردات والماء الساخن والماء المبرد والبخار والغاز والمكثفات من وإلى معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بطريقة مباشرة وهادئة وسهلة. يمكن تقسيم أنظمة الأنابيب إلى قسمين: الأنابيب في غرفة المعدات المركزية وأنابيب التسليم. قد تكون أنابيب HVAC معزولة أو غير معزولة بناء على المعايير المستخدمة في التصميم.

## Slide 12
CENTRAL HVAC SYSTEMS
A central HVAC system may serve one or more thermal zones, and its major equipment is located outside of the served zone(s) in a suitable central location whether inside, on top, or adjacent to the building . Central systems must condition zones with their equivalent thermal load. Central HVAC systems will have as several control points such as thermostats for each zone. The medium used in the control system to provide the thermal energy sub classifies the central HVAC system, as shown in Figure below.
قد يخدم نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المركزي منطقة حرارية واحدة أو أكثر ، وتقع معداته الرئيسية خارج المنطقة (المناطق) المخدومة في موقع مركزي مناسب سواء داخل المبنى أو فوقه أو مجاور له. يجب على الأنظمة المركزية تكييف المناطق بالحمل الحراري المكافئ لها. تحتوي أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المركزية العديد من نقاط التحكم مثل منظمات الحرارة لكل منطقة. يتم تصنيف النظام بحسب الوسيط المستخدم في نظام التحكم لتوفير الطاقة الحرارية الفرعية كما هو موضح في الشكل ألمجاور.

## Slide 13
CENTRAL HVAC SYSTEMS
The thermal energy transfer medium can be air or water or both, which represent as all-air systems, air-water systems, all-water systems. Also, central systems include water-source heat pumps and heating and cooling panels. Central HVAC system has combined devices in an air handling unit, as shown in Figure below, which contains supply and return air fans, humidifier, reheat coil, cooling coil, preheat coil, mixing box, filter, and outdoor air.
يمكن أن يكون وسيط نقل الطاقة الحرارية هو الهواء أو الماء أو كليهما ، والتي تمثل أنظمة الهواء بالكامل ، وأنظمة الهواء والماء ، وأنظمة الماء بالكامل. وتشمل الأنظمة المركزية أيضا مضخات حرارية من مصدر المياه وألواح التدفئة والتبريد. يحتوي نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المركزي على أجهزة مدمجة في وحدة مناولة الهواء ، كما هو موضح في الشكل أعلاه ، والتي تحتوي على مراوح هواء الإمداد والعودة ، ومرطب ، وملف إعادة تسخين ، وملف تبريد ، وملف تسخين مسبق ، وصندوق خلط ، وفلتر ، وهواء خارجي.

## Slide 14
1. ALL AIR SYSTEMS
The thermal energy transfer medium through the building delivery systems is air. All-air systems can be sub-classified based on the zone as single zone and multi zone, airflow rate for each zone as constant air volume and variable air volume, terminal reheat, and dual duct.
1. Single zone
A single zone system consists of an air handling unit, a heat source and cooling source, distribution ductwork, and appropriate delivery devices. The air handling units can be wholly integrated where heat and cooling sources are available or separate where heat and cooling source are detached. The integrated package is most-commonly a rooftop unit and connected to ductwork to deliver the conditioned air into several spaces with the same thermal zone.
The main advantage of single zone systems is simplicity in design and maintenance and low first cost compared to other systems. However, its main disadvantage is serving a single thermal zone when improperly applied.

## Slide 15
1. ALL AIR SYSTEMS
الهواء هو وسيط نقل الطاقة الحرارية من خلال أنظمة تجهيز المبنى. يمكن تصنيف أنظمة الهواء بالكامل على أساس المنطقة كمنطقة واحدة ومتعددة المناطق ، ومعدل تدفق الهواء لكل منطقة كحجم هواء ثابت وحجم هواء متغير ، وإعادة تسخين المحطة الطرفية ، وقناة مزدوجة.
1. المنطقة الواحدة:
يتكون نظام المنطقة الواحدة من وحدة مناولة الهواء ، ومصدر الحرارة ومصدر التبريد ، ومجاري التوزيع ، وأجهزة التسليم المناسبة. يمكن دمج وحدات مناولة الهواء بالكامل حيث تتوفر مصادر الحرارة والتبريد أو منفصلة حيث يتم فصل مصدر الحرارة عن مصدر التبريد. الحزمة المتكاملة هي في الغالب وحدة على السطح ومتصلة بمجاري الهواء لتوصيل الهواء المكيف إلى عدة مساحات بنفس المنطقة الحرارية. الميزة الرئيسية لأنظمة المنطقة الواحدة هي البساطة في التصميم والصيانة وانخفاض التكلفة الأولى مقارنة بالأنظمة الأخرى. ومع ذلك ، فإن عيبه الرئيسي هو خدمة منطقة حرارية واحدة عند تطبيقها بشكل غير صحيح.

## Slide 16
1. ALL AIR SYSTEMS
In a single zone all-air HVAC system, one control device such as thermostat located in the zone controls the operation of the system. Control may be either modulating or on–off to meet the required thermal load of the single zone. This can be achieved by adjusting the output of heating and cooling source within the packaged unit.
Although few buildings can be a single thermal zone, a single zone can be found in several applications. One family residential buildings can be treated as single zone systems, while other types of residential buildings can include different thermal energy based on the occupation and building structure. Movements of occupants affect the thermal load of the building, which results in dividing the building into several single zones to provide the required environmental condition. This can be observed in larger residences, where two (or more) single zone systems may be used to provide thermal zoning. In low-rise apartments, each apartment unit may be conditioned by a separate single zone system. Many sizeable single story buildings such as supermarkets, discount stores, can be effectively conditioned by a series of single zone systems. Large office buildings are sometimes conditioned by a series of separate single zone systems.
في نظام HVAC في منطقة واحدة ، يتحكم جهاز تحكم واحد مثل منظم الحرارة الموجود في المنطقة في تشغيل النظام. قد يكون التحكم إما تعديلا أو تشغيلا - إيقافا لتلبية الحمل الحراري المطلوب للمنطقة الواحدة. يمكن تحقيق ذلك عن طريق ضبط ناتج مصدر التدفئة والتبريد داخل الوحدة.
على الرغم من أن بعض المباني يمكن أن تكون منطقة حرارية واحدة ، إلا أنه يمكن العثور على منطقة واحدة في العديد من التطبيقات. يمكن التعامل مع المباني السكنية العائلية الواحدة كأنظمة منطقة واحدة ، في حين أن الأنواع الأخرى من المباني السكنية يمكن أن تشمل طاقة حرارية مختلفة بناء على الوظيفة وهيكل المبنى. تؤثر تحركات الشاغلين على الحمل الحراري للمبنى ، مما يؤدي إلى تقسيم المبنى إلى عدة مناطق لتوفير الحالة البيئية المطلوبة. يمكن ملاحظة ذلك في المساكن الكبيرة ، حيث يمكن استخدام نظامين (أو أكثر) من منطقة واحدة لتوفير تقسيم المناطق الحرارية. في الشقق منخفضة الارتفاع ، قد تكون كل وحدة سكنية مكيفة بنظام منطقة واحدة منفصل. يمكن تكييف العديد من المباني الكبيرة المكونة من طابق واحد مثل محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصم بشكل فعال من خلال سلسلة من أنظمة المنطقة الواحدة. في بعض الأحيان تكون مباني المكاتب الكبيرة مكيفة بسلسلة من أنظمة المنطقة الواحدة المنفصلة.

## Slide 17
1. ALL AIR SYSTEMS
2. Multi-zone
In a multi-zone all-air system, individual supply air ducts are provided for each zone in a building. Cold air and hot (or return) air are mixed at the air handling unit to achieve the thermal requirement of each zone. A particular zone has its conditioned air that cannot be mixed with that of other zones, and all multiple zones with different thermal requirement demand separate supply ducts, as shown in Figure. Multi-zone all-air system consists of an air handling unit with parallel flow paths through cooling coils and heating coils and internal mixing dampers.
It is recommended that one multi-zone serve a maximum of 12 zones because of physical restrictions on duct connections and damper size. If more zones are required, additional air handlers may be used. The advantage of the multi-zone system is to adequately condition several zones without energy waste associated with a terminal reheat system. However, leakage between the decks of air handler may reduce energy efficiency. The main disadvantage is the need for multiple supply air ducts to serve multiple zones.

## Slide 18
1. ALL AIR SYSTEMS
2. Multi-zone
في نظام متعدد المناطق، يتم توفير مجاري هواء فردية لكل منطقة في المبنى. يتم خلط الهواء البارد والهواء الساخن (أو العودة) في وحدة مناولة الهواء لتحقيق المتطلبات الحرارية لكل منطقة. تحتوي منطقة معينة على هواءها المكيف الذي لا يمكن خلطه مع هواء المناطق الأخرى ، وجميع المناطق المتعددة ذات المتطلبات الحرارية المختلفة تتطلب قنوات إمداد منفصلة ، كما هو موضح في الشكل. يتكون نظام الهواء متعدد المناطق من وحدة مناولة الهواء مع مسارات تدفق متوازية من خلال ملفات التبريد وملفات التدفئة ومخمدات الخلط الداخلية.
يوصى بأن تخدم منطقة واحدة متعددة المناطق 12 منطقة كحد أقصى بسبب القيود المادية المفروضة على وصلات القنوات وحجم المثبط. إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من المناطق ، فقد يتم استخدام معالجات هواء ذلك ، إضافية. تتمثل ميزة النظام متعدد المناطق في تهيئة عدة مناطق بشكل كاف دون إهدار الطاقة المرتبط بنظام إعادة التسخين الطرفي. ومع ذلك فإن التسرب بين طوابق معالج الهواء قد يقلل من كفاءة الطاقة. العيب الرئيسي هو الحاجة إلى مجاري هواء إمداد متعددة لخدمة مناطق متعددة.

## Slide 19
1. ALL AIR SYSTEMS
3. Terminal reheat
A terminal reheat all-air system is a multiple zone, which considers an adaptation of single zone system, as shown in Figure. This can be performed by adding heating equipment, such as hot water coil or electric coil, to the downstream of the supply air from air handling units near each zone. Each zone is controlled by a thermostat to adjust the heat output of heating equipment to meet the thermal condition. The supply air from air handling units is cooled to the lowest cooling point, and the terminal reheat adds the required heating load. The advantage of terminal reheat is flexible and can be installed or removed to accommodate changes in zones, which provides better control of the thermal conditions in multiple zones. However, the design of terminal reheat is not energy-efficient system because a significant amount of extremely cooling air is not regularly needed in zones, which can be considered as waste energy. Therefore, energy codes and standards regulate the use of reheat systems.

## Slide 20
1. ALL AIR SYSTEMS
3. Terminal reheat
نظام إعادة تسخين الهواء النهائي هو منطقة متعددة ، والتي تعتبر تعديلا لنظام منطقة واحدة ، كما هو موضح في الشكل. يمكن القيام بذلك عن طريق إضافة معدات التدفئة ، مثل ملف الماء الساخن أو الملف الكهربائي ، إلى مجرى الهواء من وحدات مناولة الهواء بالقرب من كل منطقة. يتم التحكم في كل منطقة بواسطة ترموستات لضبط خرج الحرارة لمعدات التدفئة لتلبية الحالة الحرارية. يتم تبريد هواء الإمداد من وحدات مناولة الهواء إلى أدنى نقطة تبريد ، وتضيف إعادة تسخين المحطة الطرفية حمل التسخين المطلوب. ميزة إعادة التسخين الطرفي مرنة ويمكن تركيبها أو إزالتها لاستيعاب التغييرات في المناطق ، مما يوفر تحكما أفضل في الظروف الحرارية في مناطق متعددة. ومع ذلك ، فإن تصميم إعادة التسخين الطرفي ليس نظاما موفرة للطاقة لأن كمية كبيرة من الهواء شديد التبريد ليست مطلوبة بانتظام في المناطق ، والتي يمكن اعتبارها طاقة مهدرة. لذلك ، تحد قوانين ومعايير الطاقة استخدام نظام إعادة التسخين.

## Slide 21
1. ALL AIR SYSTEMS
4. Dual duct
The dual duct all-air system is a terminal-controlled modification of the multi-zone concept. A central air handling unit provides two conditioned air streams such as a cold deck and a hot deck, as shown in Figure. These air streams are distributed throughout the area served by the air handling unit in separate and parallel ducts. Each zone has a terminal mixing box controlled by zone thermostat to adjust the supply air temperature by mix the supply cold and hot air. This type of system will minimize the disadvantages of previous systems and become more flexible by using terminal control.

## Slide 22
1. ALL AIR SYSTEMS
4. Dual duct
نظام الهواء المزدوج القناة هو تعديل يتم التحكم فيه من قبل المحطة الطرفية لمفهوم المناطق المتعددة. توفر وحدة مناولة الهواء المركزية تيارين مكيفين للهواء مثل سطح بارد وسطح ساخن ، كما هو موضح في الشكل. يتم توزيع تيارات الهواء هذه في جميع أنحاء المنطقة التي تخدمها وحدة مناولة الهواء في قنوات منفصلة ومتوازية. تحتوي كل منطقة على صندوق خلط طرفي يتم التحكم فيه بواسطة ترموستات المنطقة لضبط درجة حرارة هواء الإمداد عن طريق خلط الهواء البارد والساخن للإمداد. هذا النوع من الأنظمة سيقلل من عيوب الأنظمة السابقة ويصبح أكثر مرونة باستخدام التحكم الطرفي.

## Slide 23
1. ALL AIR SYSTEMS
5. Variable air volume
Some spaces require different airflow of supply air due to the changes in thermal loads. Therefore, a variable-air-volume (VAV) all-air system is the suitable solution for achieving thermal comfort. The previous four types of all-air systems are constant volume systems.
The VAV system consists of a central air handling unit which provides supply air to the VAV terminal control box that located in each zone to adjust the supply air volume, as shown in Figure. The temperature of supply air of each zone is controlled by manipulating the supply air flow rate. The main disadvantage is that the controlled airflow rate can negatively impact other adjacent zones with different or similar airflow rate and temperature. Also, part-load conditions in buildings may require low air-flow rate which reduces the fan power resulting in energy savings. It may also reduce the ventilation flow rate, which can be problematic to the HVAC system and affecting the indoor air quality of the building.

## Slide 24
1. ALL AIR SYSTEMS
5. Variable air volume
تتطلب بعض المساحات تدفق هواء مختلف لهواء الإمداد بسبب التغيرات في الأحمال الحرارية. لذلك ، فإن نظام الهواء المتغير VAV هو الحل المناسب لتحقيق الراحة الحرارية. الأنواع الأربعة السابقة من أنظمة الهواء بالكامل هي أنظمة حجم ثابت. يتكون نظام VAV من وحدة مركزية لمناولة الهواء توفر هواء الإمداد إلى صندوق التحكم الطرفي VAV الموجود في كل منطقة لضبط حجم هواء الإمداد ، كما هو موضح في الشكل. يتم التحكم في درجة حرارة هواء الإمداد في كل منطقة عن طريق التلاعب بمعدل تدفق هواء الإمداد. العيب الرئيسي هو أن معدل تدفق الهواء الذي يتم التحكم فيه يمكن أن يؤثر سلبا على المناطق المجاورة الأخرى ذات معدل تدفق الهواء ودرجة الحرارة المختلفة أو المماثلة. أيضا ، قد تتطلب ظروف الحمل الجزئي في المباني معدل تدفق هواء منخفض مما يقلل من طاقة المروحة مما يؤدي إلى توفير الطاقة. قد يقلل أيضا من معدل تدفق التهوية ، والذي يمكن أن يكون مشكلة لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ويؤثر على جودة الهواء الداخلي للمبنى.

## Slide 25
2. ALL WATER SYSTEMS
In an all-water system, heated and cooled water is distributed from a central system to conditioned spaces. This type of system is relatively small compared to other types because the use of pipes as distribution containers and the water has higher heat capacity and density than air, which requires the lower volume to transfer heat. All-water heating-only systems include several delivery devices such as floor radiators, baseboard radiators, unit heaters, and convectors. However, all-water cooling-only systems are unusual such as valance units mounted in the ceiling. The primary type that is used in buildings to condition the entire space is a fan-coil unit.
في نظام المياه بالكامل ، يتم توزيع المياه الساخنة والمبردة من النظام المركزي إلى المساحات المكيفة. هذا النوع من الأنظمة صغير نسبيا مقارنة بالأنواع الأخرى لأن استخدام الأنابيب كحاويات توزيع والماء له سعة حرارية وكثافة أعلى من الهواء ، مما يتطلب حجما أقل لنقل الحرارة. تشمل أنظمة تسخين المياه بالكامل فقط العديد من أجهزة التوصيل مثل مشعات الأرضية ومشعات اللوح الأساسي وسخانات الوحدات والمسخنات. ومع ذلك ، فإن أنظمة التبريد بالماء فقط نادرة مثل وحدات التكافؤ المثبتة في السقف. النوع الأساسي المستخدم في المباني لتكييف المساحة بأكملها هو وحدة ملفات المروحة.

## Slide 26
2. ALL WATER SYSTEMS
Fan-coil units
Fan-coil unit is considerably small unit used for heating and cooling coils, circulation fan, and proper control system, as shown in Figure. The unit can be vertically or horizontally installed. The fan-coil unit can be placed in the room or exposed to occupants, so it is essential to have appropriate finishes and styling. For central systems, the fan-coil units are connected to boilers to produce heating and to Water chillers to produce cooling to the conditioned space. The desired temperature of a zone is detected by a thermostat which controls the water flow to the fan-coil units. In addition, occupants can adjust fan coil units by adjusting supply air louvers to achieve the desired temperature. The main disadvantage of fan-coils is ventilation air and only can be solved if the fan-coil units are connected to outdoor air. Another disadvantage is the noise level, especially in critical places.

## Slide 27
2. ALL WATER SYSTEMS
Fan-coil units
وحدة ملف المروحة هي وحدة صغيرة إلى حد كبير تستخدم ملفات التدفئة والتبريد ، ومروحة الدوران ، ونظام التحكم المناسب ، كما هو موضح في الشكل. يمكن تثبيت الوحدة رأسيا أو أفقيا. يمكن وضع وحدة ملفات المروحة في الغرفة أو تعريضها للمستخدمين ، لذلك من الضروري الحصول على تشطيبات وتصميم مناسبين. بالنسبة للأنظمة المركزية ، يتم توصيل وحدات ملفات المروحة بالغلايات لإنتاج التدفئة وبمبردات المياه لإنتاج التبريد إلى المساحة المكيفة. يتم الكشف عن درجة الحرارة المطلوبة للمنطقة بواسطة منظم الحرارة الذي يتحكم في تدفق المياه إلى وحدات ملفات المروحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين ضبط وحدات ملفات المروحة عن طريق ضبط فتحات هواء الإمداد لتحقيق درجة الحرارة المطلوبة. العيب الرئيسي لملفات المروحة هو هواء التهوية ولا يمكن حله إلا إذا كانت وحدات ملفات المروحة متصلة بالهواء الخارجي. عيب آخر هو مستوى الضوضاء ، وخاصة في الأماكن الحرجة.

## Slide 28
3. AIR WATER SYSTEMS
Air-water systems are introduced as a hybrid system to combine both advantages of all-air and all-water systems. The volume of the combined is reduced, and the outdoor ventilation is produced to properly condition the desired zone. The water medium is responsible for carrying the thermal load in a building by 80–90% through heating and cooling water, while air medium conditions the remainder. There are two main types: fan-coil units and induction units.
يتم تقديم أنظمة الهواء والماء كنظام هجين للجمع بين مزايا كل من أنظمة الهواء والمياه بالكامل. يتم تقليل حجم الدمج ، ويتم إنتاج التهوية الخارجية لتهيئة المنطقة المطلوبة بشكل صحيح. الوسط المائي مسؤول عن حمل الحمل الحراري في المبنى بنسبة 80-90٪ من خلال مياه التدفئة والتبريد ، في حين أن وسط الهواء يكيف الباقي. هناك نوعان رئيسيان: وحدات ملفات المروحة ووحدات الحث.

## Slide 29
3. AIR WATER SYSTEMS
1. Fan-coil units
Fan-coil units for air-water systems are similar to that of all-water systems except that the supply air and the conditioned water are provided to the desired zone from a central air handling unit and central water systems (e.g., boilers or chillers). The ventilation air can be separately delivered into space or connected to the fan-coil units. The major types of fan-coil systems, are 2 pipes or 4-pipes systems, as shown in Figure.

## Slide 30
3. AIR WATER SYSTEMS
1. Fan-coil units
تشبه وحدات ملفات المروحة لأنظمة الهواء والماء تلك الموجودة في جميع أنظمة المياه باستثناء أن الهواء الموفر والمياه المكيفة يتم توفيرها إلى المنطقة المطلوبة من وحدة مركزية لمعالجة الهواء وأنظمة مياه مركزية (مثل الغلايات أو المبردات). يمكن توصيل هواء التهوية بشكل منفصل إلى الفضاء أو توصيله بوحدات لفائف المروحة. الأنواع الرئيسية من أنظمة لفائف المروحة ، هي انظمة أنبوبان أو 4 أنابيب ، كما هو موضح في الشكل.

## Slide 31
3. AIR WATER SYSTEMS
2. Induction units
Induction units are externally similar to fan-coil units but internally different. An induction unit induces the air flow in a room through cabinet by using high-velocity airflow from a central air handling unit, which replaces the forced convection of the fan in the fan-coil by the induction or buoyancy effect of the induction unit, as shown in Figure. This can be performed as mixing the primary air from the central unit and the secondary air from the room to produce a suitable and conditioned air into the room/zone.
تشبه وحدات الحث خارجيا وحدات ملفات المروحة ولكنها مختلفة داخليا. تحفز وحدة الحث تدفق الهواء في غرفة من خلال الخزانة باستخدام تدفق هواء عالي السرعة من وحدة مركزية لمعالجة الهواء ، والتي تحل محل الحمل الحراري القسري للمروحة في ملف المروحة بتأثير الحث أو الطفو لوحدة الحث ، كما هو موضح في الشكل. يمكن القيام بذلك على أنه خلط الهواء الأساسي من الوحدة المركزية والهواء الثانوي من الغرفة لإنتاج هواء مناسب ومكيف في الغرفة / المنطقة.

## Slide 32
4.WATER SOURCE HEAT PUMPS
Water-source heat pumps are used to provide considerable energy savings for large building under the extreme cold weather. A building of various zones can be conditioned by several individual heat pumps since each heat pump can be controlled according to the zone control. A centralized water circulation loop can be used as a heat source for heat pumps. Therefore, heat pumps can act as the primary source of heating and cooling. The main disadvantage is the lack of air ventilation similar to the all-water systems as in fan-coil units. For a heating process, the boiler or solar collectors will be used to supply heat to the water circulation, while a cooling tower is used to reject heat collected from the heat pumps to the atmosphere. This system does not use chillers or any refrigeration systems. If a building requires a heating process for zones and cooling process for other zones at the same time, the heat pump will redistribute heat from one part to another with no need for a boiler or cooling tower operation.
تستخدم المضخات الحرارية من مصدر المياه لتوفير قدر كبير من الطاقة للمباني الكبيرة في ظل الطقس البارد الشديد. يمكن تكييف مبنى من مناطق مختلفة بواسطة عدة مضخات حرارية فردية حيث يمكن التحكم في كل مضخة حرارية وفقا لتحكم المنطقة. يمكن استخدام حلقة دوران المياه المركزية كمصدر حراري للمضخات الحرارية. لذلك ، يمكن أن تعمل المضخات الحرارية كمصدر أساسي للتدفئة والتبريد. العيب الرئيسي هو عدم وجود تهوية هواء مماثلة لأنظمة المياه بالكامل كما هو الحال في وحدات ملفات المروحة. بالنسبة لعملية التسخين ، سيتم استخدام الغلاية أو مجمعات الطاقة الشمسية لتوفير الحرارة لدوران المياه ، في حين يتم استخدام برج التبريد لازالة الحرارة التي يتم جمعها من المضخات الحرارية إلى الغلاف الجوي. لا يستخدم هذا النظام مبردات أو أي أنظمة تبريد. إذا كان المبنى يتطلب عملية تسخين للمناطق وعملية تبريد لمناطق أخرى في نفس الوقت ، فستقوم المضخة الحرارية بإعادة توزيع الحرارة من جزء إلى آخر دون الحاجة إلى تشغيل مرجل أو برج تبريد.

## Slide 33
5. HEATING AND COOLING PANELS
Heating and cooling panels are placed on floors or walls or ceilings where can be a source of heating and cooling. It also can be called as radiant panels. This type of system can be constructed as tubes or pipes impeded inside the surface where the cooling or heating media is circulated into the tubes to cool or heat the surface. The tubes are contacted to the adjacent large surface area to achieve the desired surface temperature for cooling and heating process. The heat transfer process is mainly by the radiation mode between the occupants and the radiant panels, and the natural convection mode between the air and panels.
يتم وضع ألواح التدفئة والتبريد على الأرضيات أو الجدران أو الأسقف حيث يمكن أن تكون مصدرا للتدفئة والتبريد. كما يمكن أن يطلق عليه اسم الألواح المشعة. يمكن بناء هذا النوع من الأنظمة كأنابيب أو أنابيب معوقة داخل السطح حيث يتم تدوير وسائط التبريد أو التسخين في الأنابيب لتبريد السطح أو تسخينه. يتم الاتصال بالأنابيب إلى مساحة السطح الكبيرة المجاورة لتحقيق درجة حرارة السطح المطلوبة لعملية التبريد والتسخين. تتم عملية نقل الحرارة بشكل أساسي من خلال وضع الإشعاع بين شاغلي الفضاء والألواح المشعة ، ووضع الحمل الحراري الطبيعي بين الهواء والألواح.

## Slide 34
6. LOCAL HVAC SYSTEMS
Some buildings can have multiple zones or have a large, single zone, which needs central HVAC systems to serve and provide the thermal needs. However, other building may have a single zone which needs equipment located inside the zone itself, such as small houses and residential apartments. This type of system is considered as local HVAC systems since each equipment serving its zone without crossing boundaries to other adjacent zones (e.g., using an air conditioner to cool down a bedroom, or using an electrical heater for the living room). Therefore, a single zone requires only one-point control point connected to a thermostat to activate the local HVAC system. Some buildings have multiple local HVAC systems as proper equipment serving specific single zones and controlled by the one-point control of the desired zone. However, these local systems are not connected and integrated to central systems, but still part of a large full-building HVAC systems. There are many types of local HVAC systems as shown in Figure
يمكن أن تحتوي بعض المباني على مناطق متعددة أو تحتوي على منطقة واحدة كبيرة ، والتي تحتاج إلى أنظمة HVAC مركزية لخدمة وتوفير الاحتياجات الحرارية. ومع ذلك ، قد يكون للمباني الأخرى منطقة واحدة تحتاج إلى معدات تقع داخل المنطقة نفسها ، مثل المنازل الصغيرة والشقق السكنية. يعتبر هذا النوع من الأنظمة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المحلية لأن كل جهاز يخدم منطقته دون عبور الحدود إلى مناطق مجاورة أخرى (على سبيل المثال ، استخدام مكيف الهواء لتبريد غرفة النوم ، أو استخدام سخان كهربائي لغرفة المعيشة). لذلك ، تتطلب منطقة واحدة نقطة تحكم واحدة فقط متصلة بمنظم حرارة لتنشيط نظام HVAC المحلي. تحتوي بعض المباني على أنظمة HVAC محلية متعددة كمعدات مناسبة تخدم مناطق فردية محددة ويتم التحكم فيها من خلال التحكم في نقطة واحدة للمنطقة المطلوبة. ومع ذلك ، فإن هذه الأنظمة المحلية ليست متصلة ومتكاملة مع الأنظمة المركزية ، ولكنها لا تزال جزءا من أنظمة HVAC كبيرة كاملة البناء. هناك العديد من أنواع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المحلية كما موضح بالشكل.

## Slide 35
6. LOCAL HVAC SYSTEMS

## Slide 36
6. LOCAL HVAC SYSTEMS
1. Local heating systems
A single zone will require a complete, single package of heating system which contains heat source and distribution system. Some examples include portable electric heaters, electric resistance baseboard radiators, fireplaces and wood stoves, and infrared heaters.
2. Local cooling systems
Local cooling systems can include active systems as air-conditioning systems that provide cooling, a proper air distribution inside a zone, and control of humidification, and natural systems as convective cooling in open window, evaporative cooling in fountains.
3. Local ventilation systems
Local ventilation systems can be forced systems by using devices such as window fan to allow air movement between outdoor and a single zone without changing in the thermal environment of the zone. Other systems used for ventilation are air circulation devices such as desk or paddle fans to improve thermal comfort of the space by allowing the heat to be transferred by conventional mode.
4. Local air-conditioning systems
A local air conditioning system is a complete package that can contain cooling and heating source,
a circulation fan, a filter, and control devices.

## Slide 37
6. LOCAL HVAC SYSTEMS
1. Local heating systems
ستتطلب المنطقة الواحدة حزمة واحدة كاملة من نظام التدفئة الذي يحتوي على مصدر الحرارة ونظام التوزيع. وتشمل بعض الأمثلة السخانات الكهربائية المحمولة ، ومشعات اللوح الأساسي المقاومة الكهربائية ، والمواقد والمواقد الخشبية ، وسخانات الأشعة تحت الحمراء.
2. Local cooling systems
يمكن أن تشمل أنظمة التبريد المحلية أنظمة نشطة مثل أنظمة تكييف الهواء التي توفر التبريد ، وتوزيع الهواء السليم داخل المنطقة ، والتحكم في الترطيب ، والأنظمة الطبيعية مثل التبريد الحراري في النافذة المفتوحة ، والتبريد التبخيري في النوافير.
3. Local ventilation systems
يمكن أن تكون أنظمة التهوية المحلية أنظمة قسرية باستخدام أجهزة مثل مروحة النوافذ للسماح بحركة الهواء بين الهواء الطلق ومنطقة واحدة دون تغيير في البيئة الحرارية للمنطقة. الأنظمة الأخرى المستخدمة للتهوية هي أجهزة تدوير الهواء مثل مراوح المكتب لتحسين الراحة الحرارية للمساحة من خلال السماح بنقل الحرارة بواسطة الوضع التقليدي.
4. Local air-conditioning systems
نظام تكييف الهواء المحلي هو حزمة كاملة يمكن أن تحتوي على مصدر تبريد وتدفئة ومروحة دوران وفلتر وأجهزة تحكم.

## Slide 38
6. LOCAL HVAC SYSTEMS
4-1. Window air-conditioner
This system is a packaged device consisting of a vapor compression refrigeration cycle that contains a compressor, a condenser, an expansion valve, and an evaporator, in addition to a fan, a filter, control system and housing. Window air-conditioners can be installed in a framed or unframed opening in building walls and in window openings without any ductwork and distribution the cooling or heating air effectively inside the conditioned space. The air conditioning contains both evaporator and condenser where the condenser is located outside the space while the evaporate is inside the space, however, it serves the entire single zone with the thermal requirements. The heating process can be achieved by adding electric resistance coil in the air conditioning or reversing the refrigeration cycle to act as a heat pump. Many feature designs are produced to provide aesthetical values and improve the quality and response.
4-2. Unitary air-conditioner
It is similar to window air conditioners from the equipment perspective, but it is designed for Commercial buildings. It is installed on the exterior wall of the building and generally located near the floor-wall intersection, as shown in Figure. Every single zone will contain one unitary air-conditioner as in each guest room in many hotels.

## Slide 39
6. LOCAL HVAC SYSTEMS
4-1. Window air-conditioner
هذا النظام عبارة عن جهاز مجمع يتكون من دورة تبريد ضغط بخار تحتوي على ضاغط ومكثف وصمام تمدد ومبخر ، بالإضافة إلى مروحة وفلتر ونظام تحكم. يمكن تركيب مكيفات الهواء النافذة في فتحة مؤطرة أو غير مؤطرة في جدران المبنى وفي فتحات النوافذ دون أي مجاري وتوزيع هواء التبريد أو التدفئة بشكل فعال داخل المساحة المكيفة. يحتوي تكييف الهواء على كل من المبخر والمكثف حيث يقع المكثف خارج المساحة بينما يكون التبخر داخل المساحة ، ومع ذلك ، فإنه يخدم المنطقة الواحدة بأكملها مع المتطلبات الحرارية. يمكن تحقيق عملية التسخين عن طريق إضافة ملف مقاومة كهربائي في تكييف الهواء أو عكس دورة التبريد لتكون بمثابة مضخة حرارية. يتم إنتاج العديد من تصميمات الميزات لتوفير القيم الجمالية وتحسين الجودة والاستجابة.
4-2. Unitary air-conditioner
إنه مشابه لمكيفات هواء النوافذ من منظور المعدات ، ولكنه مصمم للمباني التجارية. يتم تثبيته على الجدار الخارجي للمبنى ويقع بشكل عام بالقرب من تقاطع الأرضية الجدار ، كما هو موضح في الشكل. ستحتوي كل منطقة على مكيف هواء احادي واحد كما هو الحال في كل غرفة ضيوف في العديد من الفنادق.

## Slide 40
6. LOCAL HVAC SYSTEMS
4-3. A packaged rooftop air-conditioner
It consists of a vapor compression refrigeration cycle; heat source such as heat pump and electric resistance; an air handler such as dampers, filter, and fan; and control devices, as shown in Figure. This system may be connected to ductwork and serve a large-size single zone that cannot be served by unitary or window air conditioners.
وهو يتألف من دورة تبريد ضغط البخار. مصدر الحرارة مثل مضخة الحرارة والمقاومة الكهربائية ؛ معالج الهواء مثل المخمدات والفلتر والمروحة ؛ وأجهزة التحكم، كما هو موضح في الشكل. قد يكون هذا النظام متصلا بمجاري الهواء ويخدم منطقة واحدة كبيرة الحجم لا يمكن خدمتها بواسطة مكيفات هواء موحدة أو نافذة.

## Slide 41
6. LOCAL HVAC SYSTEMS
5. Split systems
The split systems contain two central devices: the condenser, located outdoor, and the evaporator, located indoors. The two devices are connected by a conduit for refrigerant lines and wiring. This system solves some issues of small-scale single-zone systems since the location and installation of window, unitary or rooftop air conditioners may affect the esthetic value and architectural design of the building. The split systems can contain one condenser unit and connected to multiple evaporator units to serve multiple zones as possible under same conditions or different environmental conditions.
تحتوي الأنظمة المنفصلة على جهازين مركزيين: المكثف ، الموجود في الهواء الطلق ، والمبخر ، الموجود في الداخل. يتم توصيل الجهازين بواسطة قناة لخطوط التبريد والأسلاك. يحل هذا النظام بعض مشكلات الأنظمة أحادية المنطقة الصغيرة الحجم نظرا لأن موقع وتركيب مكيفات الهواء ذات النوافذ أو الوحدات أو السطح قد يؤثر على القيمة الجمالية والتصميم المعماري للمبنى. يمكن أن تحتوي أنظمة الانقسام على وحدة مكثف واحدة ومتصلة بوحدات مبخر متعددة لخدمة مناطق متعددة قدر الإمكان في ظل نفس الظروف أو ظروف بيئية مختلفة.

## Slide 42
HVAC
Next lecture: DUCTING DESIGN
Thank you very much
Reference:Types of HVAC Systems
Shaimaa Seyam