## Slide 1: HVAC SERVICES
Dr. Wameedh. T.M. Al-Tameemi

## Slide 2
HVAC Ducting
Most air conditioning and heating systems require some form of duct work to channel or direct the air to places where the conditioned air is needed. There are many types of ductwork available and often times the ductwork can make a big difference in your utility bills. For that reason, it is important that the ductwork is designed and installed correctly. A poor installation job will result in poor performance, bad air flow, leaky duct systems, and higher than usual utility bills. Another important factor in the installation process is to make sure the duct work is sized properly. Over sizing systems cost more and does not maintain the desired air flow and undersized duct work causes the system to strain mechanically and can be noisy.
Several issues must be considered in an effective design. A primary issue is the tradeoff between the initial cost of the duct system and the energy cost of the air distribution system; larger ducts require a larger initial investment, but result in lower fan energy costs over the life of the system. Other issues include space available, noise level, capacity for expansion, appearance etc. It is important that the air conditioning ductwork system be designed for the air conditioning load. Each room or space of the facility should be evaluated and a determination of how much air flow will be required to ensure that each room remains at a desirable and comfortable temperature.

## Slide 3
HVAC Ducting
تتطلب معظم أنظمة تكييف الهواء والتدفئة عمل القنوات لتوجيه الهواء إلى الأماكن التي تحتاج إلى الهواء المكيف. هناك العديد من أنواع مجاري الهواء وفي كثير من الأحيان يمكن أن تحدث مجاري الهواء فرقا كبيرا في فواتير الخدمات العامة. لهذا السبب ، من المهم أن يتم تصميم مجاري الهواء وتثبيتها بشكل صحيح. يؤدي التركيب السيئ إلى ضعف في اداء المنظومة ، وخلل في تدفق الهواء، وحصول تسرب للهواء، وفواتيرأعلى من المعتاد. يعتبر التأكد من حجم القناة بشكل صحيح عامل مهم في عملية التثبيت. تكلف الأنظمة ذات الحجم الزائد أكثر ولا تحافظ على تدفق الهواء المطلوب ويؤدي عمل القنوات الأصغر حجما إلى إجهاد النظام ميكانيكيا ويؤدي الى زيادة في الضوضاء.
هنالك العديد من الامور يجب اخذها بنظر الاعتبار عند تصميم مجاري الهواء. وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية في المفاضلة بين التكلفة الأولية لنظام القنوات وتكلفة الطاقة لنظام توزيع الهواء. تتطلب القنوات الأكبر استثمارا أوليا أكبر ، ولكنها تؤدي إلى انخفاض تكاليف طاقة المروحة على مدار عمر النظام. وتشمل القضايا الأخرى المساحة المتاحة ومستوى الضوضاء والقدرة على التوسع والمظهر وما إلى ذلك. من المهم أن يتم تصميم نظام مجاري تكييف الهواء لتكون مناسبة لحمل تكييف الهواء. يجب تقييم كل غرفة أو مساحة في المرفق وتحديد مقدار تدفق الهواء المطلوب لضمان بقاء كل غرفة في درجة حرارة مرغوبة ومريحة.

## Slide 4
HVAC Ducting
The air distribution system will have a designation depending on the function of the duct. Broadly, there are five designations of ducts:
1. Supply air ductwork supplies conditioned air from the air handling unit to the conditioned area.
2. Return air ductwork removes air from the conditioned building spaces and returns the air to the air handling unit, which reconditions the air. In some cases, part of the return air in this ductwork is exhausted to the building exterior.
3. Fresh air ductwork supplies outdoor air to the air handling unit. Outdoor air is used for ventilating the occupied building space.
4. Exhaust (relief) air ductwork carries and discharges air to the outdoors. Exhaust air is taken from toilets, kitchen, laboratories and other areas requiring ventilation.
5. Mixed air ductwork mixes air from the outdoor air and the return air then supplies this mixed air to the air handling unit.
يتم عادة تسمية نظام توزيع الهواء اعتمادا على وظيفة القناة. هناك خمسة تسميات للقنوات بشكل عام:
مجاري تجهيزالهواء توفر الهواء المكيف من وحدة مناولة الهواء إلى المنطقة المكيفة.
مجاري اعادة الهواء وتقوم بإعادة الهواء من مساحات المبنى المكيفة إلى وحدة مناولة الهواء ، والتي تعيد تأهيل الهواء. في بعض الحالات ، يتم استنفاد جزء من هواء العودة في هذه القناة إلى الخارج من المبنى.
مجاري الهواء النقي تجهز الهواء الخارجي لوحدة مناولة الهواء. يستخدم الهواء الخارجي لتهوية مساحة المبنى.
العادم - مجاري عادم الهواء تنقل الهواء من المبنى المكيف إلى الهواء الطلق. يتم سحب هواء العادم من المجاميع الصحية والمطبخ والمختبرات وغيرها من المناطق التي تتطلب التهوية.
مجاري خلط الهواء تمزج الهواء من الهواء الخارجي مع الهواء العائد من المنطقة المكيفة ثم يزود هذا الهواء المخلوط إلى وحدة مناولة الهواء.
DUCT COMPONENTS & MATERIALS

## Slide 5
HVAC Ducting
DUCT COMPONENTS
A duct system is a network of round or rectangular tubes—generally constructed of sheet metal, fiberglass board, or a flexible plastic and- wire composite—located within the walls, floors, and ceilings. Usually, you can see only the outlet, which is a register covered with grillwork.
The purpose of a duct system is to transmit air from the central air source to the air diffusers located in the building control zones.
The figure below shows a schematic and a 3-D representation of supply and return air ductwork. The central air handling unit (AHU) is connected to the air plenum at the starting point. AHU fans draw in air through grilles called returns and force air through the plenum and into the conditioned space through supply registers.
نظام القنوات هو شبكة من الأنابيب المستديرة أو المستطيلة - التي يتم بناؤها بشكل عام من الصفائح المعدنية أو ألواح الألياف الزجاجية أو مركب مرن من البلاستيك والأسلاك - تقع داخل الجدران والأرضيات والسقوف. عادة ، يمكنك رؤية المنفذ فقط ، وهو مثبت و مغطى بالشبكة الخارجية. الغرض من نظام القنوات هو نقل الهواء من مصدر الهواء المركزي إلى ناشرات الهواء الموجودة في مناطق التحكم في المبنى.
يوضح الشكل أدناه مخطط لمجاري تجهيز وإعادة الهواء. يتم توصيل وحدة مناولة الهواء المركزية AHU بصندوق الهواء عند نقطة البداية. تسحب مراوح AHU الهواء من خلال شبكات تسمى العوائد وتدفع الهواء عبر الصندوق إلى المساحة المكيفة من خلال منافذ التجهيز.

## Slide 6
HVAC Ducting

## Slide 7
HVAC Ducting

## Slide 8
HVAC Ducting
Plenum or Main Trunk: The plenum is the main part of the supply and return duct system that goes directly from the air handler to the “Trunk Duct”.
Trunk Duct: A duct that is split into more than one duct is called a “trunk”, just like a tree. Ducts that are on the end of a trunk and terminate in a register are called branches.
Take Off: Branch ducts are fastened to the main trunk by a takeoff-fitting. The takeoff encourages the air moving the duct to enter the takeoff to the branch duct.
Air Terminals Devices: Air terminals are the supply air outlets and return or exhaust air inlets. For supply, diffusers are most common, but grilles and registers are also used widely. A diffuser is an outlet device discharging supply air in a direction radially to the axis of entry. A register is a grille equipped with a volume control damper. A grille is without a damper.

## Slide 9
HVAC Ducting
الصندوق أو الجذع الرئيسي: هو الجزء الرئيسي من نظام قناة التجهيز والإعادة الذي ينتقل مباشرة من معالج الهواء إلى "قناة الجذع".
قناة الجذع: تسمى القناة التي تنقسم إلى أكثر من قناة واحدة "جذع" ، تماما مثل الشجرة. تسمى القنوات الموجودة في نهاية الجذع وتنتهي في السجل بالفروع.
الإقلاع: يتم تثبيت القنوات الفرعية على الجذع الرئيسي بواسطة تركيب الإقلاع. يشجع الإقلاع الهواء الذي يتحرك في القناة لدخول الإقلاع إلى القناة الفرعية.
أجهزة محطات الهواء: محطات الهواء هي منافذ تجهيز واعادة الهواء أو العادم. بالنسبة للتجهيز ، تكون الناشرات هي الأكثر شيوعا ، ولكن الشبكات و فتحات التجهيز تستخدم أيضا على نطاق واسع. الناشر هو جهاز يقوم بتفريغ الهواء المجهز في اتجاه شعاعي إلى محور الدخول. فتحة التجهيز عبارة عن شبكة مجهزة بمخمد للتحكم في مستوى الصوت بينما تكون الشبكة بدون مثبط.

## Slide 10
HVAC Ducting
DUCT CLASSIFICATION Duct systems are classified in terms of their application, velocity, and pressure.
Velocity Classification Ducts are classified according to the velocity they are subjected to.
Ducts are classified into 3 basic categories:
1. Low Velocity Duct Systems: Low-velocity ducts are characterized by air velocities in the range of 400 to 2000 feet per minute (fpm).
2. Medium Velocity Duct Systems: Medium-velocity (MV) duct systems are characterized by air velocities in the range of 2000 to 2500fpm.
3. High Velocity Duct Systems: High-velocity (HV) duct systems are characterized by air velocities in the range of 2500 to 3500 fpm.
Low-velocity ductwork design is very important for energy efficiency in air distribution systems. Low-velocity design will lead to larger duct sizes, but it may be worth since, doubling of duct diameter will reduce friction loss by a factor of 32 times and will be less noisy. The low-velocity systems occupy more space and have higher first costs; facility owners are often reluctant to provide the space for more expensive ductwork, but significant energy savings can be realized even when the ductwork is only increased by one standard size.

## Slide 11
HVAC Ducting
DUCT CLASSIFICATION Duct systems are classified in terms of their application, velocity, and pressure.
تصنف القنوات وفقا للسرعة التي تتعرض لها إلى 3 فئات أساسية:
أنظمة القنوات منخفضة السرعة: تتميز القنوات منخفضة السرعة بسرعات هواء تتراوح بين 400 و 2000 قدم في الدقيقة
أنظمة القنوات متوسطة السرعة: تتميز أنظمة القنوات متوسطةMV السرعة بسرعات الهواء في حدود 2000 إلى 2500fpm.
أنظمة القنوات عالية السرعة: تتميز أنظمة القنوات عالية السرعة HV بسرعات هواء تتراوح بين 2500 و 3500 fpm.
تصميم مجاري الهواء منخفضة السرعة مهم جدا لكفاءة الطاقة في أنظمة توزيع الهواء. يؤدي التصميم منخفض السرعة إلى أحجام أكبر للقنوات ، وتكمن الفائدة في مضاعفة قطر القناة الى التقليل من فقدان الاحتكاك بمقدار 32 مرة ويكون أقل ضوضاء. تشغل النظم المنخفضة السرعة مساحة أكبر وتكون تكاليفها الاولية أعلى؛ غالبا ما يتردد مالكو المرافق في توفير مساحة لأعمال مجاري الهواء الأكثر تكلفة ، ولكن يمكن تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة حتى عندما يتم زيادة مجاري الهواء بحجم قياسي واحد فقط.

## Slide 12
HVAC Ducting
Low Velocity System Guidelines
Some guidelines for determining the maximum airflow velocity to use in selected applications of low-velocity systems include:

## Slide 13
HVAC Ducting
Pressure classification Duct systems are also divided into three pressure classifications, matching the way supply fans are classified. The pressures are total pressure and include all losses through the air source unit, the supply ductwork, and the air terminals, return air grilles, and return ductwork. The pressure classifications are:
As a good engineering practice -
1. Primary air ductwork (fan connections, risers, main distribution ducts) shall be medium pressure classification.
2. Secondary air ductwork (run-outs/branches from main to terminal boxes and distribution devices) shall be low pressure classification.
Velocity classification v/s Pressure classification –
Generally speaking,
  a. Duct strength, deflection and leakage are more functions of pressure than of velocity.
  b. Noise, vibration and friction loss are more related to velocity than to pressure.

## Slide 14
HVAC Ducting
Pressure classification
تنقسم أنظمة القنوات أيضا إلى ثلاثة تصنيفات للضغط ، تتوافق مع الطريقة التي يتم بها تصنيف المراوح. يشمل الضغط الكلي جميع الخسائر من خلال وحدة مصدر الهواء ، ومجاري الإمداد ، ومحطات الهواء ، وشبكات الهواء العائد ، ومجاري اعادة الهواء. ويمكن تصنيف قنوات الضغط الى :
كممارسة هندسية جيدة - 1. يجب أن تكون مجاري الهواء الأولية (وصلات المروحة ، القنوات الرافعة ، قنوات التوزيع الرئيسية) متوسطة الضغط.
2. يجب أن تكون مجاري الهواء الثانوية (الفروع الخارجة من الصناديق الرئيسية إلى الصناديق الطرفية وأجهزة التوزيع) منخفضة الضغط.
Velocity classification v/s Pressure classification –
أ. قوة القناة والانحراف والتسرب لها علاقة بالضغط أكثر من السرعة.
ب- ترتبط الضوضاء والاهتزاز وفقدان الاحتكاك بالسرعة أكثر من ارتباطها بالضغط.

## Slide 15
HVAC Ducting
DUCT MATERIALS Ducting may be categorized according to the materials of construction and are either metallic or non-metallic ducts.
Metallic Ducts A great majority of metallic ducts is made of galvanized steel. Next in popularity in metal ducts is aluminum. Aluminum ducts are light in weight, but basic cost per pound is higher than galvanized steel. Other metals used under special circumstances are copper and stainless steel and non-metallic ducts may include glass fiber, compressed paper, plastic, cement-asbestos, vitrified clay, and concrete.
Each material has characteristics that may favor its use in specialized applications. Sheet metal has a number of advantages: It is made from recycled materials; it is non-combustible; it is the sturdiest material; and it is the easiest to clean. Following is a list of key characteristic of duct materials:

## Slide 16
HVAC Ducting
DUCT MATERIALS
يمكن تصنيف قنوات الهواء وفقا لمواد تشكيلها وهي إما قنوات معدنية أو غير معدنية.
Metallic Ducts
الغالبية العظمى من القنوات المعدنية مصنوعة من الفولاذ المغلون وبنسبة أقل من الألومنيوم. قنوات الألومنيوم خفيفة الوزن ، ولكن التكلفة الأساسية أعلى من الفولاذ المغلون. المعادن الأخرى المستخدمة في ظروف خاصة هي النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ والقنوات غير المعدنية قد تشمل الألياف الزجاجية والورق المضغوط والبلاستيك والأسمنت والأسبستوس والطين المزجج والخرسانة.
كل مادة لها خصائص قد تفضل استخدامها في التطبيقات المتخصصة. الصفائح المعدنية لديها عدد من المزايا: فهي مصنوعة من مواد معاد تدويرها تتصف بالقوة , غير قابلة للاحتراق وسهلة التنظيف. فيما يلي قائمة بالخصائص الرئيسية لمواد القناة:

## Slide 17
HVAC Ducting
1. Galvanized Steel - Widely used as a duct material for most air handling systems; not recommended for corrosive product handling or temperatures above 400ºF. Advantages include high strength, rigidity, durability, rust resistance, availability, non-porosity, workability, and weldability.
2. Carbon Steel (Black Iron) - Applications include flues, stacks, hoods, other high temperature duct systems, and ducts requiring paint or special coating. Advantages include high strength, rigidity, durability, availability, weldability, and non-porosity. Some limiting characteristics are corrosion resistance and weight.
3. Aluminium - Aluminium ducting is most commonly used for clean room applications. These are also preferred systems for moisture laden air, special exhaust systems and ornamental duct systems. Some advantages include weight and resistance to moisture corrosion. Limiting characteristics include low strength, material cost, weldability, and thermal expansion.
4. Stainless Steel - Used in duct systems for kitchen exhaust, moisture laden air, and fume exhaust. Advantages include high resistance to corrosion from moisture and most chemicals and the ability to take a high polish. Limiting characteristics include labour and material costs, workability, and availability.
5. Copper - Copper applications include duct systems exposed to outside elements and moisture laden air, certain chemical exhaust, and ornamental ductwork. Advantages are durability and corrosion resistance and that it accepts solder readily and is nonmagnetic. Limiting characteristics are cost, ductility, electrolysis, thermal expansion, and stains.

## Slide 18
HVAC Ducting
1. Galvanized Steel :
تستخدم على نطاق واسع في صناعة القنواة لمعظم أنظمة مناولة الهواء ؛ لا ينصح به في البيئات المعرضة للتآكل أو درجات الحرارة فوق 200 درجة مئوية. تشمل مزاياها القوة العالية والصلابة والمتانة ومقاومة الصدأ والتوافر وعدم المسامية وقابلية التشغيل وقابلية اللحام.
2. Carbon Steel (Black Iron)
تشمل التطبيقات المداخن والأغطية وأنظمة القنوات الأخرى ذات درجة الحرارة العالية والقنوات التي تتطلب الطلاء أو الطلاء الخاص. من مزاياها القوة العالية والصلابة والمتانة والتوافر وقابلية اللحام وعدم المسامية. بعض الخصائص المحددة هي مقاومة التآكل والوزن.
3. Aluminium
تستخدم أنابيب الألومنيوم بشكل شائع في تطبيقات الغرف النظيفة ويفضل استخدامها في الأنظمة المخصصة للهواء المحمل بالرطوبة ، وأنظمة العادم الخاصة وأنظمة قنوات الزينة. من مزاياها الوزن ومقاومة التآكل الرطوبة. ومن عيوبها القوة المنخفضة وتكلفة المواد وقابلية اللحام والتمدد الحراري.
4. Stainless Steel
تستخدم في أنظمة القنوات لعادم المطبخ ، والهواء المحمل بالرطوبة ، وعادم الدخان. تشمل المزايا مقاومة عالية للتآكل من الرطوبة ومعظم المواد الكيميائية والقدرة على تقبل التلميع بشكل كبير. ومن عيوبها ارتفاع تكاليف العمالة والمواد وقابلية التشغيل والتوافر.
5. Copper
تشمل تطبيقات النحاس أنظمة القنوات المعرضة للعناصر الخارجية والهواء المحمل بالرطوبة ، وبعض العادم الكيميائي ، ومجاري الزينة. من مزاياها المتانة ومقاومة التآكل وأنها تقبل اللحام بسهولة وغير مغناطيسية. اماعيوبها فهي التكلفة والليونة والتحليل الكهربائي والتمدد الحراري والبقع.

## Slide 19
HVAC Ducting
Non Metallic ducts
Fiberglass Reinforced Plastic (FRP): Applications include chemical exhaust, scrubbers, and underground duct systems. Limiting characteristics include cost, weight, range of chemical and physical properties, brittleness, fabrication (necessity of moulds and expertise in mixing basic materials), and code acceptance. Fiberglass duct board is insulated and sealed as part of its construction. Fiberglass duct board provides excellent sound attenuation, but its longevity is highly dependent on its closure and fastening systems. Resistance to corrosion and ease of modification are advantages of FRP.
Polyvinyl Chloride (PVC): Applications are exhaust systems for chemical fumes and underground duct systems. Advantages include resistance to corrosion, weight, weldability, and ease of modification. Limiting characteristics include cost, fabrication, code acceptance, thermal shock.
Polyvinyl Steel (PVS): Applications include underground duct systems, moisture laden air, and corrosive air systems. Some advantages are resistance to corrosion, weight, workability, fabrication, and rigidity. Some limiting characteristics include temperature limitations (250ºF maximum), weldability, code acceptance, and susceptibility to coating damage.

## Slide 20
HVAC Ducting
Non Metallic ducts
البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية FRP : تستخدم في قنوات العادم الكيميائي وأجهزة التنظيف وأنظمة القنوات تحت الأرض. تشمل خصائص هذا النوع : التكلفة والوزن ومجموعة الخواص الكيميائية والفيزيائية والهشاشة والتصنيع (ضرورة القوالب والخبرة في خلط المواد الأساسية) وقبول الكود. يتم عزل لوحة قناة الألياف الزجاجية ذاتيا. يوفر لوح قناة الألياف الزجاجية تخفيفا ممتازا للصوت ، لكن طول عمره يعتمد بشكل كبير على أنظمة الإغلاق والتثبيت. يتميز ايضا بمقاومة التآكل وسهولة التعديل
البولي فينيل كلوريد PVC: تستخدم في أنظمة العادم للأبخرة الكيميائية وأنظمة القنوات تحت الأرض. تشمل المزايا مقاومة التآكل والوزن وقابلية اللحام وسهولة التعديل. من عيوبها ارتفاع التكلفة وصعوبة التصنيع والتوافق مع المعايير (كود) والصدمة الحرارية.
البولي فينيل ستيل PVS : تستخدم في أنظمة القنوات تحت الأرض ، والهواء المحمل بالرطوبة ، وأنظمة الهواء المسببة للتآكل. بعض المزايا هي مقاومة التآكل والوزن وقابلية التشغيل والتصنيع والصلابة. من عيوبها قيود درجة الحرارة (120 درجة مئوية كحد أقصى) ، وقابلية اللحام ، وقبول الكود ، والقابلية لتلف الطلاء.

## Slide 21
HVAC Ducting
4. Flexible Nonmetallic Duct: Flexible or flex duct consists of a duct inner liner supported on the inside by a helix wire coil and covered by blanket insulation with a flexible vapor-barrier jacket on the outside. Flex duct is often used for run outs, with metal collars used to connect the flexible duct to supply plenums, trunks, and branches constructed from sheet metal or duct board. Flex duct is also commonly used as a return duct. Flex duct is factory-insulated and has fewer duct connections and joints. However, these connections and joints must be mechanically fastened using straps and sealed using mastic. Flex duct is easily torn, crushed, pinched, or damaged during installation. It has the highest resistance to air flow. Consequently, if used, it must be properly specified and installed. Flex duct, which is used extensively in commercial construction, has more than 60% higher pressure drop than galvanized metal duct of the same diameter. Flex duct runs should be limited to 2m or less. When longer runs must be used, make sure the duct is well supported at 1.5m intervals to minimize sag. Flex duct should be fully extended to minimize pressure drop.
5. Concrete: Concrete can be used for underground ducts and air shafts. Advantages include compressive strength and corrosion resistance. Cost, weight, porosity, and fabrication (requires forming processes) are some limiting characteristics.
6. Rigid Fibrous Glass: Fibrous glass ducts are fabricated from sheets of materials that have been manufactured from resin bonded inert and inorganic glass fibbers. A factory applied facing (typically aluminum or reinforced aluminum) is applied to one face, and serves as a finish and a vapor barrier. Fibrous glass air ducts have been limited to low pressure systems.
Advantages include weight, thermal insulation and vapor barrier, acoustical qualities, ease of modification, and inexpensive tooling for fabrication. Limiting characteristics include cost, susceptibility to damage, system pressure, and code acceptance.

## Slide 22
HVAC Ducting
4. القناة اللامعدنية المرنة: تتكون القناة المرنة من بطانة داخلية للقناة مدعومة من الداخل بملف سلكي حلزوني ومغطاة بعزل بطانية مع طبقة مرنة عازلة للبخار من الخارج. غالبا ما تستخدم القناة المرنة للنفاد ، مع استخدام الياقات المعدنية لتوصيل القناة المرنة لتزويد الكتل والجذوع والفروع المبنية من الصفائح المعدنية أو لوح القناة. يستخدم القناة المرنة أيضا بشكل شائع كقناة إرجاع. القناة المرنة معزولة في المصنع ولديها عدد أقل من وصلات القناة والمفاصل. ومع ذلك ، يجب تثبيت هذه الوصلات والمفاصل ميكانيكيا باستخدام الأشرطة وإغلاقها باستخدام الماستك. القناة المرنة عادة تكون سهلة التمزق أو السحق أو القرص أو التلف أثناء التثبيت. ومن عيوبها مقاومتها العالية لتدفق الهواء. وبالتالي ، إذا تم استخدامه ، فيجب تحديده وتثبيته بشكل صحيح. القناة المرنة ، التي تستخدم على نطاق واسع في البناء التجاري ، لديها أكثر من 60٪ انخفاض ضغط أعلى من القناة المعدنية المغلونة من نفس القطر. يجب أن يقتصر طول القناة المرنة على مترين كحد أعلى. عند استخدام مسارات أطول ، يجب التأكد من دعم القناة جيدا على مسافات متقاربة ( 1.5 متر ) لتقليل الترهل. يجب تمديد القناة المرنة بالكامل لتقليل انخفاض الضغط.
5. قنوات الخرسانة: يمكن استخدام الخرسانة للقنوات تحت الأرض وأعمدة الهواء. تشمل المزايا قوة الضغط ومقاومة التآكل. ومن عيوبها التكلفة والوزن والمسامية والتصنيع (يتطلب عمليات تشكيل).
6. الزجاج الليفي الصلب: يتم تصنيع القنوات الزجاجية الليفية من صفائح المواد التي تم تصنيعها من الألياف الزجاجية الخاملة وغير العضوية. يتم تطبيق واجهة مطبقة في المصنع (عادة الألومنيوم أو الألومنيوم المقوى) على وجه واحد ، وتعمل كواجهة نهائية وحاجز بخار. يقتصر استخدام مجاري الهواء الزجاجية الليفية على الضغوط المنخفضة . تشمل المزايا الوزن والعزل الحراري وحاجز البخار والصفات الصوتية وسهولة التعديل والأدوات غير المكلفة للتصنيع. ومن عيوبها التكلفة والقابلية للتلف وضغط النظام وقبول المعايير ( الكود).

## Slide 23
HVAC Ducting
DUCT SHAPES Ducts are usually fabricated in round or rectangular shapes. Both types have advantages and disadvantages, and both find applications where one is definitely superior to the other. Recently, a round spiral duct that has been stretched to an oval shape has been utilized more frequently. Following are the key characteristics of common duct shapes:
Round Ducts Salient features of round ducts are listed below:
1. A round duct has a smaller cross-sectional area and has less duct wall exposed to moving air. An 18 inch diameter duct, for example, has the same air-carrying capacity as a 26” x 11” rectangular duct. The round duct has a cross-sectional area 254.5 sq-in and a perimeter of 4.7 ft, while the rectangular duct has 286 sq-in area and a perimeter of 6.2 ft. The rectangular duct thus has 32% more metal in it and would cost proportionately more. Also the insulation, supports and labour shall be higher for rectangular ducts of similar capacity.
2. Round ducts have a smaller pressure drop per unit area of all duct types and are generally the most cost effective. Round ductwork provides maximum air-carrying capacity with minimum pressure loss.
3. Round spiral duct leaks less than rectangular duct due the lack of longitudinal joints and generally fewer transverse joints when run in long straight duct sections.
4. The low-frequency sound is well contained a round duct. The flat sections of rectangular duct and wide flat oval duct behave like a drum, easily transmitting low frequency duct rumble.
5. Round ductwork is stiffer than rectangular, is easier to insulate, and can be sealed more easily than rectangular ducts.
6. One big disadvantage of round duct is; they require more clear height for installation. If the net clear height of a furred space above suspended ceiling is, for example, 14 inches, an 18 in diameter duct cannot be installed therein; however, its equivalent 26” x 11” rectangular duct will fit the space easily. A combination of a rectangular plenum and round branches sometimes is a good compromise.

## Slide 24
HVAC Ducting
DUCT SHAPES عادة ما يتم تصنيع القنوات في أشكال مستديرة أو مستطيلة. كلا النوعين لهما مزايا وعيوب ، وكلاهما يجد تطبيقات حيث يكون أحدهما متفوقا بالتأكيد على الآخر. في الآونة الأخيرة ، تم استخدام قناة لولبية مستديرة يتم تمديدها إلى شكل بيضاوي بشكل متكرر. فيما يلي الخصائص الرئيسية لأشكال القنوات الشائعة:
Round Ducts الميزات البارزة للقنوات المستديرة مدرجة أدناه:
تحتوي القناة المستديرة على مساحة مقطع عرضي أصغر ولها جدار قناة أقل عرضة للهواء المتحرك. على سبيل المثال ، تتمتع القناة التي يبلغ قطرها 18 بوصة بنفس القدرة على حمل الهواء مثل القناة المستطيلة مقاس 26 بوصة × 11 بوصة. تبلغ مساحة القناة المستديرة 254.5 بوصة مربعة ومحيطها 4.7 قدم ، في حين أن القناة المستطيلة تبلغ مساحتها 286 بوصة مربعة ومحيطها 6.2 قدم. وبالتالي فإن القناة المستطيلة تحتوي على زيادة 32٪ من المعدن فيها وستكلف أكثر نسبيا. كما يجب أن يكون العزل والدعامات واليد العاملة أعلى للقنوات المستطيلة ذات السعة المماثلة.
تحتوي القنوات المستديرة على انخفاض ضغط أصغر لكل وحدة مساحة من جميع أنواع القنوات وهي عموما الأكثر فعالية من حيث التكلفة. توفر مجاري الهواء المستديرة أقصى قدرة على حمل الهواء مع الحد الأدنى من فقدان الضغط.
3. تتسرب القناة الحلزونية المستديرة أقل من القناة المستطيلة بسبب عدم وجود مفاصل طولية وعموما عدد أقل من المفاصل المستعرضة عند تشغيلها في أقسام القناة المستقيمة الطويلة.
الصوت منخفض التردد يحتوي بشكل جيد على قناة مستديرة. تتصرف الأقسام المسطحة من القناة المستطيلة والقناة البيضاوية المسطحة الواسعة مثل الأسطوانة ، مما يؤدي إلى نقل قعقعة القناة منخفضة التردد بسهولة.
مجاري الهواء المستديرة أكثر صلابة من المستطيلة ، وأسهل في العزل ، ويمكن إغلاقها بسهولة أكبر من القنوات المستطيلة.
6. عيب واحد كبير من القناة المستديرة هو: أنها تتطلب ارتفاعا أكثر وضوحا للتثبيت. إذا كان الارتفاع الصافي الواضح لمساحة مفروشة فوق السقف المعلق ، على سبيل المثال ، 14 بوصة ، فلا يمكن تركيب قناة قطرها 18 بوصة فيها ؛ ومع ذلك ، فإن القناة المستطيلة المكافئة 26 بوصة × 11 بوصة ستناسب المساحة بسهولة. مزيج من المجموع العام المستطيل والفروع المستديرة في بعض الأحيان هو حل وسط جيد.

## Slide 25
HVAC Ducting
2- Rectangular Ducts Rectangular ducts can be adapted to any space height restrictions and are easily shipped when broken down or nested. They provide flat surfaces for branch tap-ins and they are conveniently fabricated.
For large plenums and duct sections containing many fittings, rectangular duct fittings are usually easier to assemble than round and oval fittings. When rectangular ducts must be used due to space limitations, keep the width-to-height ratio (aspect ratio) low and preferably not exceeding 1:4.
Lining rectangular duct is least expensive since it can be done automatically on coil lines.
Disadvantages are:
• they create higher pressure drop.
• they use more pounds of metal for the same air-flow rate as round duct.
• joint length is limited to the sheet widths stocked by the contractor.
• Joints are more difficult to seal; also, rectangular transverse joints are more costly to install than round ones.
Rectangular ducts, particularly those with high aspect ratio can transmit excessive noise if not properly supported. If round ducts cannot be installed in a particular space because of height limitations, the main trunk can be constructed of rectangular shape and the branch tap-ins can be round.

## Slide 26
HVAC Ducting
Rectangular Ducts يمكن تكييف القنوات المستطيلة مع أي مساحة ويتم نقلها بسهولة عند تقسيمها أو تداخلها. توفر أسطح مستوية لصمامات الفروع ويتم تصنيعها بشكل مريح. بالنسبة للجلسات الكبيرة وأقسام القنوات التي تحتوي على العديد من التوصيلات ، عادة ما تكون توصيلات القنوات المستطيلة أسهل في التجميع من التوصيلات المستديرة والبيضاوية. عند الحاجة إلى استخدام قنوات مستطيلة بسبب قيود المساحة ، يجب الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع (نسبة العرض إلى الارتفاع) منخفضة ويفضل ألا تتجاوز 1: 4. بطانة القناة المستطيلة هي الأقل تكلفة لأنه يمكن القيام به تلقائيا على خطوط الملفات.
من عيوبها:
• تولد انخفاظ عالي في الضغط.
• تستخدم المزيد من المواد المعدنية لنفس معدل تدفق الهواء في القناة المستديرة.
• يقتصر طول المفصل على عرض الصفيحة المتوفرة.
• المفاصل أكثر صعوبة في الختم. أيضا ، المفاصل المستعرضة المستطيلة أكثر تكلفة للتثبيت من تلك المستديرة.
يمكن للقنوات المستطيلة ، خاصة تلك ذات نسبة العرض إلى الارتفاع العالية ، نقل ضوضاء مفرطة إذا لم يتم دعمها بشكل صحيح. إذا تعذر تركيب القنوات المستديرة في مساحة معينة بسبب قيود الارتفاع ، فيمكن بناء الجذع الرئيسي على شكل مستطيل ويمكن أن تكون صنابير الفرع مستديرة.

## Slide 27
HVAC Ducting
3- Oval Ducts
Flat oval ducts have smaller height requirements than round ducts and retain most of advantages of the round ducts. However, fittings for flat oval ducts are difficult to fabricate or modify in the field. Other disadvantages of flat oval ducts include: difficulty of handling and shipping larger sizes; a tendency of these ducts to become more round under pressure; and, in large aspect ratios, difficulty of assembling oval slip joints.
القنوات البيضاوية
القنوات البيضاوية المسطحة لها متطلبات ارتفاع أصغر من القنوات المستديرة وتحتفظ بمعظم مزايا القنوات المستديرة. ومع ذلك ، يصعب تصنيع أو تعديل توصيلات القنوات البيضاوية المسطحة في هذا المجال. تشمل العيوب الأخرى للقنوات البيضاوية المسطحة ما يلي:
صعوبة التعامل مع الأحجام الكبيرة وشحنها. ميل هذه القنوات لتصبح أكثر استدارة تحت الضغط ؛ وفي نسب العرض إلى الارتفاع الكبيرة ، صعوبة تجميع المفاصل البيضاوية.

## Slide 28
HVAC Ducting
SUPPLY DUCT CONFIGURATIONS
The configuration of a duct system is often like a tree with branches connected to the terminal units and a fan located at the root. In reality ductwork forms a double tree because the fan is in the middle of supply and return/outside air parts of the system.
The two most common supply duct systems are the ‘extended plenum’ system and the ‘radial’ system because of their versatility, performance, and economy. The spider and perimeter loop systems are other options depending on space type and other design considerations.
1- Extended Plenum Systems In the extended plenum systems, a large main supply trunk is connected directly to the air handler or its supply plenum. Smaller branch ducts and run outs are connected to the trunk.
There are several variations of the trunk and branch system. An efficient extended plenum system is shown in figure below, which uses a main supply trunk of same one size. In this application, the equipment is centrally located, with a straight trunk duct serving one group of branch outlets and another straight trunk duct serving a similar group of branch outlets. Neither of the trunk ducts exceeds 7m.

## Slide 29
HVAC Ducting
SUPPLY DUCT CONFIGURATIONS
غالبا ما يكون تكوين نظام القنوات مثل شجرة ذات فروع متصلة بالوحدات الطرفية ومروحة تقع في الجذر. في الواقع ، تشكل قنوات الهواء شجرة مزدوجة لأن المروحة عادة تكون في منتصف أجزاء تجهيز واعادة الهواء اوالعادم. النظامان الأكثر شيوعا لقنوات التجهيز هما نظام «الصندوق الموسع" والنظام "الشعاعي" بسبب تعدد استخداماتهما وأدائهما واقتصادهما. تعد أنظمة حلقة العنكبوت والمحيط خيارات أخرى اعتمادا على نوع المساحة واعتبارات التصميم الأخرى.
Extended Plenum Systems في أنظمة الصندوق الموسع ، يتم توصيل صندوق تجهيز رئيسي كبير مباشرة بمعالج الهواء أو صندوق التجهيز الخاص به. يتم توصيل قنوات فرعية اصغر في الجذع. هناك العديد من الاختلافات في نظام الجذع والفرع. ويظهر في الشكل أدناه نظام كامل ممتد يتسم بالكفاءة، ويستخدم صندوق التجهيز الرئيسي بحجم واحد. في هذا التطبيق ، يتم وضع المعدات في موقع مركزي ، مع قناة جذع مستقيمة تخدم مجموعة واحدة من منافذ الفروع وقناة جذع مستقيمة أخرى تخدم مجموعة مماثلة من منافذ الفروع. لا تتجاوز أي من قنوات الجذع 7 متر.

## Slide 30
HVAC Ducting
Sometimes it is not practical to locate the equipment centrally. Proximity to a flue on an end wall or other floor-plan considerations may require that equipment be located at one end of the building. This could require trunk ducts in excess of 24 feet. Under these conditions a reduced extended plenum system would be required. Figure below illustrates this application. Note that the trunk duct has been reduced after the first group of branch outlets to maintain sufficient air pressure to the branches closer to the equipment. Also note that trunk ducts of a given size do not exceed 24 feet.
The trunk & branch system subject to meeting length criteria is adaptable to most facilities and are easily balanced. The principal design limitation of the extended plenum system is the length of single-size trunk duct, which is usually limited to about 24 feet.

## Slide 31
HVAC Ducting
في بعض الأحيان ليس من العملي تحديد موقع المعدات مركزيا. قد يتطلب القرب من المداخن او نهاية الجدران أو اعتبارات أخرى تتعلق بمخطط الأرضية أن تكون المعدات موجودة في أحد طرفي المبنى. قد يتطلب ذلك قنوات جذع تزيد عن 7م. وفي ظل هذه الظروف، ستكون هناك حاجة إلى نظام مخفض للصندوق الموسع. ويوضح الشكل أدناه هذا التطبيق. لاحظ أنه تم تقليل قناة الجذع بعد المجموعة الأولى من منافذ الفروع للحفاظ على ضغط هواء كاف للفروع الأقرب إلى المعدات. لاحظ أيضا أن قنوات الجذع ذات الحجم المحدد لا تتجاوز 7م.
نظام الجذع والفرع الخاضع لمعايير الطول قابل للتكيف مع معظم المرافق ويمكن توازنه بسهولة. المحدد الرئيسي من تصميم نظام الجلسة المكتملة الموسعة هو طول قناة جذع أحادية الحجم ، والتي تقتصر عادة على حوالي 7م.

## Slide 32
HVAC Ducting
When this length is exceeded, pressure tends to build up toward the end of the duct, resulting in too much airflow in branches near the ends and insufficient airflow in branches closer to the equipment. In extreme cases where unreduced duct length is excessive, reduced pressures at branch duct takeoffs close to the equipment can actually cause air to be drawn into supply registers rather than being forced out.
Therefore, the extended plenum system with centrally located equipment can be used in spaces up to approximately 50 feet long, depending on register locations in end.
عندما يتم تجاوز هذا الطول ، يميل الضغط إلى التراكم نحو نهاية القناة ، مما يؤدي إلى تدفق الكثير من الهواء في الفروع القريبة من النهايات وعدم كفاية تدفق الهواء في الفروع القريبة من المعدات. في الحالات القصوى التي يكون فيها طول القناة غير المخفض مفرطا، يمكن أن يؤدي انخفاض الضغوط عند بداية القناة الفرعية بالقرب من المعدات إلى سحب الهواء إلى منافذ التجهيز بدلا من إجباره على الخروج. لذلك ، يمكن استخدام نظام الصندوق الموسع مع المعدات الموجودة في موقع مركزي في مساحات يصل طولها إلى حوالي 15م، اعتمادا على مواقع فتحات التجهيز في النهاية.

## Slide 33
HVAC Ducting
2- Reducing Trunk System A reducing plenum system uses a trunk reduction periodically to maintain a more uniform pressure and air velocity in the trunk, which improves air flow in branches and run outs closer to the air handler. Similarly, a reducing trunk system reduces the cross-sectional area of the trunk after every branch duct or run out, but it is the most complex system to design. A properly designed reducing trunk system represents the ultimate in an engineered duct system with each portion of trunk duct specially sized so that the trunk is proportionately reduced after each branch takeoff. The system is well-balanced since each branch is specifically engineered but is more costly than other standard duct systems because of custom nature of design, ductwork and installation. Note this is not to be confused with the reduced extended-plenum system described above.
Effective design of reducing trunk systems requires precise Btu and cubic feet per minute (cfm) determinations for each outlet by a qualified contractor or engineer. The outlet, branch duct and portion of trunk duct to which each branch connects must be accurately sized and designed for the required air flow.
Figure below illustrates that the main trunk duct becomes smaller after each takeoff, ultimately reducing to a single branch duct at the last takeoff.
Since air delivery requirements in a reducing trunk system are predetermined by design, grilles are sometimes used in place of registers to avoid tampering at individual outlets. Proper design of a reducing trunk system requires a well-qualified HVAC contractor or engineer.

## Slide 34
HVAC Ducting
Reducing Trunk System يستخدم نظام تقليل الصندوق تقليل الجذع بشكل دوري للحفاظ على الضغط بشكل منتظم وسرعة الهواء في الجذع ، مما يحسن تدفق الهواء في الفروع وينفذ بالقرب من معالج الهواء. وبالمثل ، يقلل نظام الجذع المختزل من مساحة المقطع العرضي للجذع بعد كل قناة فرعية أو فتحة تجهيز ويعتبر هذا النظام الأكثر تعقيدا في التصميم. يمثل نظام الصندوق المختزل المصمم بشكل صحيح أقصى حد في نظام القنوات الهندسي مع كل جزء من قناة الجذع بحجم خاص بحيث يتم تقليل الجذع بشكل متناسب بعد كل إقلاع فرع. النظام متوازن بشكل جيد لأن كل فرع مصمم خصيصا ولكنه أكثر تكلفة من أنظمة القنوات القياسية الأخرى بسبب الطبيعة المخصصة للتصميم والقنوات والتركيب. لاحظ أنه لا ينبغي الخلط بين هذا وبين نظام الجلسة العامة الموسعة المخفض الموضح أعلاه. يتطلب التصميم الفعال لهذا النظام الى حساب دقيق للحمل الحراري وكمية الهواء لكل منفذ من قبل مقاول أو مهندس مؤهل. يجب أن يكون حجم المخرج وقناة الفرع وجزء من قناة الجذع التي يتصل بها كل فرع دقيقا ومصمما لتدفق الهواء المطلوب. يوضح الشكل أدناه أن قناة الجذع الرئيسية تصبح أصغر بعد كل منفذ ، مما يؤدي في النهاية إلى بقاء فرع واحدة عند المنفذ الأخير.
نظرا لأن متطلبات توصيل الهواء في نظام الصندوق المختزل محددة مسبقا حسب التصميم ، يتم استخدام الشبكات في بعض الأحيان بدلا من منافذ تجهيز الهواء لتجنب العبث في المنافذ الفردية. يتطلب التصميم السليم لنظام الجذع المختزل مقاولا أو مهندسا مؤهلا تأهيلا جيدا في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

## Slide 35
HVAC Ducting
3-Spider System A spider system is a more distinct variation of the trunk and branch system. Large supply trunks (usually large-diameter flexible ducts) connect remote mixing boxes to a small, central supply plenum. Smaller branch ducts or run outs take air from the remote mixing boxes to the individual supply outlets. The figure below illustrates this concept.
نظام العنكبوت يختلف بشكل كبير عن نظام الجذع والفرع. تقوم جذوع الإمداد الكبيرة (عادة القنوات المرنة ذات القطر الكبير) بتوصيل صناديق الخلط عن بعد بصندوق إمداد مركزي صغير. تأخذ القنوات الفرعية الأصغر الهواء من صناديق الخلط عن بعد إلى منافذ الإمداد الفردية. ويوضح الشكل أعلاه هذا المفهوم.

## Slide 36
HVAC Ducting
4-Radial System In a radial system, there is no trunk duct; branch ducts or run outs; rather individual supply outlets are essentially connected directly to the air handler, usually using a small supply plenum. The short, direct duct runs maximize air flow. The radial system is most adaptable to single-story homes. Traditionally, this system is associated with an air handler that is centrally located so that ducts are arranged in a radial pattern. However, symmetry is not mandatory.
Radial systems typically are used where it is not necessary to conceal ductwork and where the equipment could be centrally located to take best advantage of the system. This system is practical where the piping runs are located in an attic or crawl space. The radial system is most economical and easiest to install, but is not practical if the air handling unit or furnace cannot be centrally located.

## Slide 37
HVAC Ducting
النظام الشعاعي: في النظام الشعاعي ، لا توجد قناة جذع او قنوات فرعية. بدلا من ذلك ، ترتبط منافذ التجهيز الفردية بشكل أساسي مباشرة بمعالج الهواء ، وعادة ما يستخدم صندوق تجهيز صغير. تعمل القناة القصيرة والمباشرة على زيادة تدفق الهواء إلى أقصى حد. النظام الشعاعي هو الأكثر قابلية للتكيف مع المنازل المكونة من طابق واحد. تقليديا ، يرتبط هذا النظام بمعالج هواء يقع في موقع مركزي بحيث يتم ترتيب القنوات في نمط شعاعي ومع ذلك ، فإن التماثل ليس إلزاميا.
عادة ما تستخدم الأنظمة الشعاعية عندما لا يكون من الضروري إخفاء مجاري الهواء وحيث يمكن وضع المعدات في موقع مركزي للاستفادة القصوى من النظام. هذا النظام عملي حيث توجد عمليات تشغيل الأنابيب في علية أومساحة زحف. النظام الشعاعي هو الأكثر اقتصادا وأسهل في التركيب ، ولكنه ليس عمليا إذا لم يتم تثبيا وحدة مناولة الهواء مركزيا.

## Slide 38
HVAC Ducting
5-Perimeter Loop System A perimeter loop system uses a perimeter duct fed from a central supply plenum using several feeder ducts. This system is typically limited to facilities built on slab in cold climates.
نظام الحلقة المحيطية: يستخدم نظام الحلقة المحيطية قناة محيطية يتم تغذيتها من صندوق تجهيز مركزي باستخدام العديد من قنوات التغذية. يقتصر هذا النظام عادة على المرافق المبنية على السقوف في المناخات الباردة.

## Slide 39
HVAC
Next lecture: Ducting-II
Thank you very much
Reference: HVAC Ducting – Principles and Fundamentals
A. BHATIA, B.E.