## Slide 1: HVAC SERVICES
Dr. Wameedh. T.M. Al-Tameemi

## Slide 2
HVAC Ducting
RETURN DUCT SYSTEMS
Air conditioning systems not only supply air flow to rooms, but they pull air out of the rooms, also. If the return flow is not free to exit the space, the pressure will build up in the room and the lost air must be replaced. This causes increased quantities of outside air, which can bring additional heat, humidity and other undesirable elements with it. The supply air must therefore be balanced to maintain neutral air pressure within the space. This is done by designing ductwork with an adequate number of return ducts (or grilles). Return duct systems are generally classified as either central or distributed return.
1. Distributed Return
In a distributed return, each room has a return duct that provides a pathway for air to flow back to the air handler. The scheme ensures that the air flow is returned from all rooms, avoids too much positive pressurization, minimizes pressure imbalances, improves privacy, and is quiet. However, design and installation costs are generally higher than for a central return system, and higher friction losses can increase blower requirements.
لا توفر أنظمة تكييف الهواء تدفق الهواء إلى الغرف فحسب ، بل إنها تسحب الهواء من الغرف أيضا. إذا لم يكن تدفق العودة حرا في الخروج من المساحة ، فسوف يتراكم الضغط في الغرفة ويجب استبدال الهواء المفقود. هذا يسبب زيادة كميات الهواء الخارجي ، والتي يمكن أن تجلب حرارة ورطوبة إضافية وعناصر أخرى غير مرغوب فيها معها. لذلك يجب أن يكون هواء التجهيز متوازنا للحفاظ على ضغط هواء محايد داخل الفضاء. يتم ذلك عن طريق تصميم مجاري الهواء مع عدد كاف من قنوات العودة (أو الشبكات). تصنف أنظمة قنوات الإرجاع عموما على أنها إما عائد مركزي أو موزع.
1. قنوات العودة الموزعة
في قنوات العودة الموزعة ، تحتوي كل غرفة على قناة عودة توفر مسارا للهواء للتدفق مرة أخرى إلى معالج الهواء. يضمن المخطط عودة تدفق الهواء من جميع الغرف ، ويتجنب الكثير من الضغط الإيجابي ، ويقلل من اختلالات الضغط ، ويحسن الخصوصية ، ويكون هادئا. ومع ذلك ، فإن تكاليف التصميم والتركيب أعلى بشكل عام من نظام الإرجاع المركزي ، ويمكن أن تؤدي خسائر الاحتكاك الأعلى إلى زيادة متطلبات المراوح.

## Slide 3
HVAC Ducting
2. Central Return
In a central return duct system, return grilles are located in central locations on the common plenum, usually close to the air handler. To ensure proper air flow from all rooms, especially when doors are closed, transfer grilles or jumper ducts must be installed in each room.
Central return ducts should have at least one 90 degree bend between the air handler unit and the central return grille, and the air speed at the face of the return grille should be designed at 350 fpm. This keeps noise in check while allowing enough negative pressure in the return box to draw in outside air with the central-fan-integrated supply ventilation system.
2. قنوات العودة المركزية: في نظام قناة العودة المركزية ، توجد شبكات العودة في مواقع مركزية على صندوق الهواء، وعادة ما تكون قريبة من معالج الهواء. لضمان تدفق الهواء السليم من جميع الغرف ، خاصة عندما تكون الأبواب مغلقة ، يجب تثبيت شبكات النقل أو قنوات العبور في كل غرفة. يجب أن تحتوي قنوات العودة المركزية على انحناء واحد على الأقل بزاوية 90 درجة بين وحدة معالج الهواء وشبكة الإرجاع المركزية ، ويجب تصميم سرعة الهواء في وجه شبكة العودة عند 350 قدم في الدقيقة. هذا يحافظ على الضوضاء تحت السيطرة مع السماح بضغط سلبي كاف في صندوق العودة لسحب الهواء الخارجي باستخدام نظام التهوية المتكامل في المروحة المركزية.

## Slide 4
HVAC Ducting
3. Pressure Balancing
The return openings will need to be 2 to 3 times the size of the supply duct depending on system design velocities. This can take the form of transfer grille and jump ducts.
Transfer Grilles: They allow air to move from one space to another to alleviate pressure differences. For example, a transfer grille installed above a bedroom door enables air to move between the bedroom and the hallway, regardless of whether the door is open or closed. Door undercutting can help as well but isn't normally sufficient on its own. A transfer grille and/or jump ducts are often required to equalize pressure and prevent over pressurization of spaces.
Jump ducts: They are short ducts that connect adjacent rooms and help balance air flow between rooms in cases where there’s one shared return grille serving the whole floor. As a general rule, no room will have less than a 6” diameter jump duct and, if more than 250 cfm needs to be transferred back to the main return area, it may be advisable to run a dedicated return duct to that area instead.

## Slide 5
HVAC Ducting
3. موازنة الضغط
يجب أن تكون قنوات العودة من 2 إلى 3 أضعاف حجم قناة التجهيز اعتمادا على سرعات تصميم النظام. هذا يمكن أن يأخذ شكل شبكات نقل وقنوات القفز.
شبكات النقل: تسمح للهواء بالانتقال من مساحة إلى أخرى لتخفيف اختلافات الضغط. على سبيل المثال ، تمكن شبكة النقل المثبتة فوق باب غرفة النوم الهواء من التنقل بين غرفة النوم والرواق ، بغض النظر عما إذا كان الباب مفتوحا أو مغلقا. يمكن أن تساعد فتحة اسفل الباب أيضا ولكنها لا تكفي عادة بمفردها. غالبا ما تكون هناك حاجة إلى شبكة نقل و/ أو قنوات قفز لمعادلة الضغط ومنع ارتفاع الضغط في المساحات.
قنوات القفز: هي قنوات قصيرة تربط الغرف المتجاورة وتساعد على موازنة تدفق الهواء بين الغرف في الحالات التي توجد فيها شبكة عودة مشتركة واحدة تخدم الطابق بأكمله. كقاعدة عامة ، لن تحتوي أي غرفة على قناة قفز قطرها أقل من 6 انج ، وإذا كان هناك حاجة إلى نقل أكثر من 250 cfm مرة أخرى إلى قناة العودة الرئيسية ، فقد يكون من المستحسن تشغيل قناة إرجاع مخصصة لتلك المنطقة بدلا من ذلك.

## Slide 6
HVAC Ducting

## Slide 7
HVAC Ducting
DUCT FITTINGS AND TERMINAL UNITS
1. Duct Fittings and Transitions
Duct pressure drop occur across fittings and transitions. Design engineers often do not allow sufficient room to install proper sized transitions or offsets. Often during installation, there is insufficient room and the fittings are squeezed into tighter spaces.
• Unless a reduction of two inches can be made, the original duct size should be maintained.
• The slope of transition shall be 8 degrees to a maximum of 14 degrees. When the duct area is increased, the slope is not to exceed eight degrees.
Use radius elbows rather than square elbows whenever space allows. Where a full radius elbow cannot fit, a part-radius elbow or square elbow with one or more splitters should be used.
• Turning vanes should only be used on low velocity systems where radius elbows will not fit.
يحدث انخفاض في ضغط الهواء في القنوات عبر التوصيلات والانتقالات. غالبا ما لا يسمح مهندسو التصميم بمساحة كافية لتثبيت انتقالات أو إزاحات مناسبة الحجم. في كثير من الأحيان لا توجد مساحة كافية أثناء التثبيت ويتم ضغط التوصيلات في مساحات صغيرة نسبيا. تشمل الممارسات الهندسية الجيدة ما يلي:
• ما لم يكن من الممكن إجراء تخفيض بمقدار 2 انج ، يجب الحفاظ على حجم القناة الأصلي.
• يكون ميل الانتقال 8 درجات إلى 14 درجة كحد أقصى. عندما يتم زيادة مساحة القناة ، يجب ألا يتجاوز المنحدر ثماني درجات.
• استخدم المرافق المدورة بدلا من المربعة كلما سمحت المساحة بذلك. عندما لا يمكن تركيب مرفق مدور من الجهتين ، يجب استخدام مرفق مدورجزئي أو مرفق مربع مع واحد أو أكثر من المقسمات.
• يجب استخدام مقسمات الدوران فقط على الأنظمة منخفضة السرعة في حال عدم التمكن من استخدام المرفق المدور.

## Slide 8
HVAC Ducting

## Slide 9
HVAC Ducting
2. Volume Control Dampers
Dampers are used to control air flow. They may be required to fully shut off air flow or regulate flow. Two main types are in use: parallel blades where the blades rotate in one direction, or opposed blades where the adjacent blades rotate in opposite directions.
Pressure loss across the damper and leakage through a closed damper are two performance criteria affecting the selection of dampers. Parallel blade dampers are best suited for full-open or closed requirements or for fine control between 80% to 100% full flow. Opposed blade dampers are best for systems where air volume is changed over a wide range. AMCA recommends using an opposed-blade damper when volume control is needed.
Balancing/volume adjusting dampers should be installed close to the main supply, as far away as possible from the outlets. Terminal dampers such as those used in registers and diffusers should not be considered in branch balancing as they are meant to be used for fine adjustment only and would normally be in an almost fully open position to prevent unnecessary noise.

## Slide 10
HVAC Ducting
Volume Control Dampers
تستخدم المخمدات للتحكم في تدفق الهواء. قد تستخدم لإيقاف تدفق الهواء بالكامل أو تنظيم التدفق. هناك نوعان رئيسيان قيد الاستخدام: الشفرات المتوازية حيث تدور الشفرات في اتجاه واحد ، أو الشفرات المتعارضة حيث تدور الشفرات المجاورة في اتجاهين متعاكسين.
يعد فقدان الضغط عبر المخمد والتسرب من خلال مخمد مغلق معيارين للأداء يؤثران على اختيار المخمدات. تعتبر مخمدات الشفرة المتوازية الأنسب للمتطلبات المفتوحة أو المغلقة بالكامل أو للتحكم الدقيق بين 80٪ إلى 100٪ من التدفق الكامل. مخمدات الشفرة المتعارضة هي الأفضل للأنظمة التي يتم فيها تغيير حجم الهواء عبر نطاق واسع. يستخدم المخمد ذو الشفرة المتعارضة عند الحاجة إلى التحكم في مستوى الصوت. يجب تركيب مخمدات الموازنة / ضبط الحجم بالقرب من الموزع الرئيسي ، بعيدا قدر الإمكان عن المنافذ. لا ينبغي استخدام المخمدات الطرفية (مثل تلك المستخدمة في فتحات الهواء والناشرات) في موازنة الفروع حيث من المفترض أن تستخدم للتعديل الدقيق فقط وتكون عادة في وضع مفتوح بالكامل تقريبا لمنع الضوضاء غير الضرورية.

## Slide 11
HVAC Ducting
3. Fire and Smoke Dampers
A fire damper is a device installed in ducts and air transfer openings to interrupt the passage of flame and maintain the integrity of the fire rated separation. Fire dampers are equipped with a fusible link (rated for 74°C up to 140°C) that holds the blades open until it the link melts. Upon reaching the melting point, the blades then close and stop the flame from moving into an adjoining compartment.
Location: Fire dampers shall be installed in or near the wall or floor, at the point of duct penetration, to retain the integrity and fire rating of a wall or floor whether it is a ducted or open-plenum return application. Should the ductwork fall away, the damper needs to stay in the wall or floor to maintain the integrity of the wall or floor.
Smoke dampers are defined as a device designed to resist the passage of smoke through the HVAC system, or from one side of a fire-rated separation to the other.
Location: They must be installed no more than 24 inches from the smoke barrier. Of course, smoke dampers that are used to isolate air handlers are not limited to this distance requirement. Smoke dampers are to be used to isolate air handling units over 15,000 cfm.
مخمد الحريق هو جهاز يثبت في القنوات وفتحات نقل الهواء لمقاطعة مرور اللهب والحفاظ على سلامة العزل المقاوم للحريق. يتم تجهيز مخمدات الحريق بوصلة قابلة للانصهار (74 درجة حتى 140 درجة) تحافظ على الشفرات مفتوحة حتى يذوب الرابط. عند الوصول إلى نقطة الانصهار ، تغلق الشفرات بعد ذلك وتمنع اللهب من الانتقال إلى غرفة مجاورة.
الموقع: يجب تركيب مخمدات الحريق في الجدار أو الأرضية أو بالقرب منها ، عند نقطة اختراق القناة ، للحفاظ على سلامة الجدار أو الأرضية وتصنيفها للحريق سواء كانت قناة او فتحة لإعادة الهواء. في حالة سقوط مجاري الهواء ، يحتاج المثبط إلى البقاء في الجدار أو الأرضية للحفاظ على سلامة الجدار أو الأرضية.
تعرف مخمدات الدخان بأنها جهاز مصمم لمقاومة مرور الدخان عبر نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ، أو من احد جانبي العازل المقاوم للحريق إلى الجانب الآخر.
الموقع: يجب تركيبها على بعد 24 انج من حاجز الدخان. بالطبع ، لا تقتصر مخمدات الدخان التي تستخدم لعزل مناولة الهواء على متطلبات المسافة هذه. يجب استخدام مخمدات الدخان لعزل وحدات مناولة الهواء التي تزيد عن 15000 قدم مكعب في الدقيقة.

## Slide 12
HVAC Ducting
4. Diffusers, Grilles & Registers
Diffusers are the terminal devices that supply air in various directions through the use of their deflecting vanes. These are designed to promote the mixing of conditioned air with the air already in the space.
Grilles are defined as air devices that are typically used to return air back to the fan or to exhaust air from a space. Grilles are generally not used in supply distribution due to their inability to control the air.
Registers look like grilles but are comprised of one-way or two-way adjustable air stream deflectors and dampers to restrict the amount of air flow required to be returned, supplied or exhausted.
ناشرات الهواء والشبكات وفتحات التجهيز هي الأجهزة الطرفية التي تزود الهواء في اتجاهات مختلفة من خلال استخدام دواليب الانحراف الخاصة بها. وهي مصممة لتعزيز خلط الهواء المكيف مع الهواء الموجود بالفعل في الفضاء.
تعرف الشبكات بأنها أجهزة هوائية تستخدم عادة لإعادة الهواء إلى المروحة أو لاستخراج الهواء من الفضاء. لا تستخدم الشبكات بشكل عام في قنوات التجهيز بسبب عدم قدرتها على التحكم في الهواء.
تبدو فتحات تجهيز الهواء شبيهة بالشبكات ولكنها تتكون من عاكسات ومخمدات تيار هواء قابلة للتعديل في اتجاه واحد أو اتجاهين لتقييد كمية تدفق الهواء المطلوب إعادتها أو تجهيزها أو اخراجها.

## Slide 13
HVAC Ducting

## Slide 14
HVAC Ducting
5. Location of Air Inlets and Outlets
A supply diffuser is responsible for most of the air movement within a room. As supply air leaves a supply register, it has a certain volume of flow rate expressed in cfm; that is the primary air. As soon as this air leaves the outlet, it begins to attract secondary air already existing in the room. This room air joins the primary air and is carried along with it. The moving air stream has now a much greater volume by the time it reaches the end of its throw. This total volume divided by the primary air volume is called the aspiration ratio. A high aspiration ratio is good, because it means that a greater quantity of air is kept in motion, with less chance of stagnation in parts of the room and with less chance of temperature stratification within the room.
The following key point should be noted:
a. Locate diffusers so that the T50 length is nearly equivalent to the characteristic length, which is defined as the distance between the center line of the diffuser and the wall or the distance between the centerline of two diffusers.
b. When cooling is the dominant space-conditioning, install ceiling diffusers or high wall outlets that discharge air parallel to the ceiling.
c. A return air inlet that is located directly in the primary air stream of the supply outlet will short circuit the supply air back into the return without mixing with room air. Place the returns high when cooling is the dominant factor, and low when heating is the dominant factor.
d. Special situations that require careful attention by the designer are the location of return and exhaust inlets in bars, kitchens, lavatories, dining rooms, club rooms, etc. These normally should be located near or at the ceiling level to collect the warm air "build-up," odors, smoke, and fumes.

## Slide 15
HVAC Ducting
5. Location of Air Inlets and Outlets
ناشر التوزيع مسؤول عن معظم حركة الهواء داخل الغرفة. نظرا لأن الهواء المجهز يترك فتحة تجهيز الهواء، فإنه يحتوي على حجم معين من معدل التدفق المعبر عنه ب cfm ؛ هذا هو الهواء الأساسي. بمجرد أن يغادر هذا الهواء ، يبدأ في جذب الهواء الثانوي الموجود بالفعل في الغرفة. ينضم هواء الغرفة هذا إلى الهواء الأساسي ويتم حمله معه. أصبح لتيار الهواء المتحرك الآن حجم أكبر بكثير بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى اخراجه خارج الحيز. ويسمى هذا الحجم الإجمالي مقسوما على حجم الهواء الأساسي نسبة السحب. نسبة السحب العالية جيدة ، لأنها تعني أنه يتم الاحتفاظ بكمية أكبر من الهواء في الحركة ، مع فرصة أقل للركود في أجزاء من الغرفة ومع فرصة أقل للتقسيم الطبقي لدرجة الحرارة داخل الغرفة. وتجدر الإشارة إلى النقاط الرئيسية التالية:
أ. حدد موقع الناشرات بحيث يكون طول T50 معادلا تقريبا للطول المميز ، والذي يعرف بأنه المسافة بين خط مركز الناشر والجدار أو المسافة بين مركزي اثنين من الناشرات.
ب.عندما يكون التبريد هو تكييف المساحة المهيمن ، قم بتثبيت ناشرات السقف أو منافذ الجدار العالية التي تفرغ الهواء بالتوازي مع السقف.
ج. يؤدي مدخل الهواء العائد الموجود مباشرة في تيار الهواء الأساسي لفتحة التجهيز إلى قصر دائرة هواء التجهيز مرة أخرى في العودة دون الاختلاط بهواء الغرفة. يجب وضع فتحات العودة عالية عندما يكون التبريد هو العامل المهيمن ، ومنخفضة عندما يكون التسخين هو العامل المهيمن.
د. الحالات الخاصة التي تتطلب اهتماما دقيقا من قبل المصمم هي موقع مداخل العودة والعادم في الحانات والمطابخ ودورات المياه وغرف الطعام وغرف النادي ، إلخ. يجب أن تكون هذه عادة بالقرب من أو على مستوى السقف لجمع الهواء الدافئ "التراكم" والروائح والدخان والأبخرة.

## Slide 16
HVAC Ducting
DUCT CONSTRUCTION & REINFORCEMENT
The Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA) defines the duct construction standards for rectangular, round and oval ductwork for positive or negative pressure classes up to 10" water column. Duct construction standards allow an estimator to specify what gauges, connections, reinforcing and tie rods are to be used for rectangular, round and oval ducts.
1. Duct Construction
Duct walls, transverse joints, longitudinal seams and reinforcements at or between joints make up the basic elements of duct construction. Each size in a pressure class has a minimum duct wall thickness and a minimum specification for joints and reinforcements. The details are available in SMACNA 3rd edition 2005 guides.
تحدد الرابطة الوطنية لمقاولي الصفائح المعدنية وتكييف الهواء(SMACNA) معايير بناء القناة لقنوات الهواء المستطيلة والمستديرة والبيضاوية لفئات الضغط الإيجابي أو السلبي حتى ضغط 10 انج من الماء. تسمح معايير بناء القنوات للمقدر بتحديد المقاييس والوصلات وقضبان التسليح والربط التي سيتم استخدامها للقنوات المستطيلة والمستديرة والبيضاوية.
1. تشكيل القنوات: بناء القنوات والمفاصل العرضية والدرزات الطولية والتعزيزات عند المفاصل أو بينها العناصر الأساسية لبناء القناة. يحتوي كل حجم في فئة الضغط على حد أدنى لسمك جدار القناة والحد الأدنى من المواصفات للمفاصل والتعزيزات. التفاصيل متاحة في SMACNA 3rd edition 2005

## Slide 17
HVAC Ducting
2. Duct Sheet Metal Thickness
The galvanized sheet metal is a common material for ductwork. The sheet metal thickness is specified in “gauge” and the greater of duct’s dimension determines the sheet thickness (gauge). The table below provides the general guidelines. Note that the lower the gauge, the thicker is the sheet metal.
The galvanized sheet metal recommended for ductwork should have a zinc coating at least 28 gm (35.4 g) per sq.-ft. on both sides of the sheet and should be of lock-forming quality.
الصفائح المعدنية المجلفنة هي مادة شائعة لأعمال القنوات. يتم تحديد سمك الصفائح المعدنية في "مقياس" ويعتمد على أكبر بعد للقناة. ويوضح الجدول القياسات العامة. لاحظ أنه كلما انخفض المقياس ، كلما كانت الصفائح المعدنية أكثر سمكا.
يجب أن تحتوي الصفائح المعدنية المغلونة الموصى بها لأعمال القنوات على طلاء من الزنك لا يقل عن 28 غرام (35.4 جم) لكل قدم مربع. على جانبي الصفيحة ويجب أن تكون ذات جودة تشكيل عالية

## Slide 18
HVAC Ducting
3. Aspect Ratio
The aspect ratio is an important factor to classify cost and air flow effectiveness of a rectangular duct. The aspect ratio is the relationship between the width (w) and height (h) of a duct, expressed as a ratio of w/h.
Increasing the aspect ratio, increases both the installed cost and the operating cost of the system. A rectangular duct with an aspect ratio closer to 1 will use the lowest sheet metal. Other benefits include low friction drop, low weight of metal, and lower insulation and installation costs.
Example:
A duct with a cross-sectional area of 4 sq.-ft. and 100-ft. length can be fabricated as 2’ x 2’ or 1’ x 4’ dimensions.
In the 1st case, 2‘ x 2’, the perimeter = 8 ft, total sheet metal required is 8 x 100 = 800 sq.-ft.
In the 2nd case, 1’ x 4’, the perimeter = 10 ft, total sheet metal required is 10 x 100 = 1000 sq.-ft.
As the aspect ratio increases from 1:1 to 1:4, the surface area and insulation requirements increase 40% percent.
تعد نسبة العرض إلى الارتفاع عاملا مهما لتصنيف التكلفة وفعالية تدفق الهواء للقناة المستطيلة. نسبة العرض إلى الارتفاع هي العلاقة بين العرض w والارتفاع h للقناة، معبرا عنها بنسبة w/h . زيادة نسبة العرض إلى الارتفاع ، يزيد كل من الكلفة الابتدائية وتكلفة التشغيل للنظام. تستخدم القناة المستطيلة ذات نسبة العرض إلى الارتفاع الأقرب إلى 1 اقل كمية من الصفائح معدنية. وتشمل الفوائد الأخرى انخفاض الاحتكاك ، وانخفاض وزن المعدن ، وانخفاض تكاليف العزل والتركيب.

## Slide 19
HVAC Ducting
4. Standard Duct Sizes
A standard air conditioner moves 400 cfm of air per ton. A 6-inch duct and an 8-inch duct carry about 100 cfm and 200 cfm of cool air, respectively. Here are some sizes for the supply duct that can be used. Make sure that the return ducts are larger than, or at least the same size as, the supply ducts.
ينقل مكيف الهواء القياسي 400 قدم مكعب في الدقيقة من الهواء لكل طن.
تحمل القناة مقاس 6 انج والقناة مقاس 8 انج حوالي 100 قدم مكعب في الدقيقة و 200 قدم مكعب في الدقيقة من الهواء البارد ، على التوالي. فيما يلي بعض الأحجام لقناة التجهيز التي يمكن استخدامها. تأكد من أن قنوات العودة أكبر من قنوات التجهيز أو على الأقل بنفس حجمها.

## Slide 20
HVAC Ducting
5. Duct Fabrication and Lengths
Straight, standard length ducts cost less since duct machines, such as coil lines for rectangular ducts, automatically produce duct sections usually 5 feet long. Any rectangular duct that is not a standard length is technically a fitting since it cannot be made by the coil line. While a spiral round duct can virtually be of any length, it is commonly cut to 20-foot sections to fit in a standard truck. Oval duct standard lengths vary depending on the fabricator but manufactured ducts are typically 12 feet long. It is not uncommon for an inexperienced designer to include too many duct size reductions with the false impression that reducing duct sizes will reduce costs.
تكلف القنوات المستقيمة ذات الطول القياسي أقل لأن آلات القنوات ، مثل خطوط الملف للقنوات المستطيلة ، تنتج تلقائيا مقاطع القناة التي يبلغ طولها عادة 5 أقدام. أي ان قناة مستطيلة ليست ذات طول قياسي هي من الناحية الفنية مناسبة لأنه لا يمكن صنعها بواسطة خط الملف. في حين أن القناة الدائرية الحلزونية يمكن أن تكون تقريبا من أي طول ، إلا أنه يتم قطعها عادة إلى أقسام طولها 20 قدما لتناسب شاحنة قياسية. تختلف الأطوال القياسية للقناة البيضاوية اعتمادا على المصنع ولكن القنوات المصنعة عادة ما يبلغ طولها 12 قدما. من المألوف أن يقوم مصمم عديم الخبرة بتضمين الكثير من تخفيضات حجم القناة مع انطباع خاطئ بأن تقليل أحجام القنوات سيقلل من التكاليف.

## Slide 21
HVAC Ducting
6. Duct Hanger Spacing

## Slide 22
HVAC Ducting
Fan Types
1. Centrifugal Fan: In a centrifugal fan the airflow enters the center of the fan from the side and follows a radial path through the fan wheel. There are three principal types of centrifugal fans, each distinguished by the type of fan wheel used: forward curved (FC), backward inclined (BI), and airfoil (AF).
1. مروحة الطرد المركزي: في مروحة الطرد المركزي يدخل تدفق الهواء إلى وسط المروحة من الجانب ويتبع مسارا شعاعيا عبر عجلة المروحة. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من مراوح الطرد المركزي ، يتميز كل منها بنوع عجلة المروحة المستخدمة: منحنية إلى الأمام FC ، مائلة إلى الخلف BI ، و الجنح (AF)

## Slide 23
HVAC Ducting
2. Plug (or Plenum) Fan: A variation of the airfoil fan is a plug (or plenum) fan. This type of fan consists
of an unhoused fan wheel with airfoil fan blades and an inlet cone. The fan wheel pressurizes the plenum surrounding the fan, allowing the air to discharge in multiple directions. This fan can save space by eliminating turns in the ductwork and allowing multiple discharge ducts in different directions.
أحد أشكال مروحة airfoil هو مروحة القابس (أو صندوق التجهيز). يتكون هذا النوع من المروحة من عجلة مروحة غير مغلفة مع شفرات مروحة Airfoil ومخروط مدخل. تضغط عجلة المروحة على الصندوق المحيط بالمروحة ، مما يسمح للهواء بالتفريغ في اتجاهات متعددة. يمكن لهذه المروحة توفير المساحة عن طريق القضاء على المنعطفات في مجاري الهواء والسماح بقنوات تفريغ متعددة في اتجاهات مختلفة.

## Slide 24
HVAC Ducting
3. Vane axial Fan:In an axial fan, the airflow passes straight through the fan, parallel to the shaft. There are three common axial fan types: propeller, tube axial, and vane axial.
Propeller fans are well suited for high volumes of air, but have little or no static-pressure generating capability.
Tube axial and vane axial fans are simply propeller fans mounted in a cylinder. They are similar except for the vane-type straighteners used in the vane axial design. Since a propeller fan inherently produces a spiral air stream, these vanes are installed at the leaving side of the fan to remove much of the swirl
from the air and straighten the airflow path. These vanes improve efficiency, and reduce turbulence and the resulting sound generated in the downstream ductwork. Because a vaneaxial fan is more efficient than a tube axial fan, it can handle larger volumes of air at higher pressures.
مروحة دوارة محورية:في المروحة المحورية ، يمر تدفق الهواء مباشرة عبر المروحة ، بالتوازي مع العمود. هناك ثلاثة أنواع شائعة من المراوح المحورية: المروحة ، الأنبوبية المحورية ، و الريشة المحورية. مراوح المروحة مناسبة تماما لكميات كبيرة من الهواء ، ولكن لديها قدرة قليلة أو معدومة على توليد الضغط الثابت. المراوح الأنبوبية المحورية والريشة المحورية هي ببساطة مراوح مروحة مثبتة في أسطوانة. وهي متشابهة باستثناء نوع الريشة المستخدمة في التصميم المحوري للريشة. نظرا لأن مروحة المروحة تنتج بطبيعتها تيارا هوائيا حلزونيا ، يتم تثبيت هذه الريشات على الجانب الأيسر من المروحة لإزالة الكثير من الدوامة من الهواء وتقويم مسار تدفق الهواء. تعمل هذه الريشات على تحسين الكفاءة ، وتقليل الاضطراب والصوت الناتج عن ذلك في مجاري الهواء قرب فتحات التجهيز. نظرا لأن المروحة المحورية أكثر كفاءة من المروحة الأنبوبية المحورية ، يمكنها التعامل مع كميات أكبر من الهواء عند ضغوط أعلى.

## Slide 25
HVAC
Next lecture: Piping Systems
Thank you very much
Reference: HVAC Ducting – Principles and Fundamentals
A. BHATIA, B.E.